T

ICS   35.240.01

CCS  L 70

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

智能建筑物联网系统集成技术规范Technical Specifications for the Integration of Intelligent Building Internet of Things Systems

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

智能建筑物联网系统集成技术规范	3

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  技术要求	3

4.1  系统架构	3

4.2  互联互通要求	3

4.3  数据交互与处理	4

4.4  功能要求	4

4.5  性能要求	5

4.6  安全要求	5

4.7  施工与安装要求	6

5  试验方法	6

5.1  架构合规性测试	6

5.2  互联互通测试	6

5.3  性能测试	7

5.4  安全测试	7

5.5  施工质量测试	7

6  检验规则	7

6.1  检验分类	7

6.2  检验项目	7

6.3  判定规则	8

7  标志、包装、运输和贮存	8

7.1  标志	8

7.2  包装	8

7.3  运输	8

7.4  贮存	8

8  运行维护要求	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

智能建筑物联网系统集成技术规范

范围

本文件规定了智能建筑物联网系统集成系统的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于智能建筑物联网系统集成系统的运营。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 17626  电磁兼容 试验和测量技术

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB 50311  综合布线系统工程设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

系统集成  System integration

将智能建筑中的物联网感知设备、网络设备、计算设备、存储设备、应用系统等进行整合优化，形成统一调度、功能协同、数据互通的整体解决方案的实施过程

技术要求

系统架构

应采用 “感知层 - 网络层 - 平台层 - 应用层” 四层架构，各层级功能边界清晰，接口标准化设计。

感知层应支持多类型设备接入，兼容有线通信方式与无线通信方式，有线通信方式包括 RS485、RS232、以太网（IEEE 802.3）、CAN 总线，无线通信方式包括 LoRa（IEEE 802.15.4g）、NB-IoT（3GPP R14 及以上）、Wi-Fi（IEEE 802.11n/ac/ax）、ZigBee（IEEE 802.15.4）。

网络层应具备带宽适配、路由转发、故障自愈、流量控制功能，支持 IPv4/IPv6 双栈协议，接入层带宽不低于 1Gbps，骨干层带宽不低于 10Gbps，路由转发延迟不超过 10ms。

平台层应提供设备管理、数据存储、边缘计算、API 开放、权限管理、安全防护等核心功能，支持分布式部署，单平台支持多建筑集中管理。

平台层数据存储应满足结构化数据与非结构化数据存储需求，结构化数据采用关系型数据库，非结构化数据采用分布式文件存储系统。

应用层应覆盖建筑安防、能源管理、环境监测、智能运维、智慧通行、消防联动等典型场景，支持功能模块化扩展，可根据建筑类型与用户需求灵活配置。

互联互通要求

应采用本标准规定的统一通信协议，优先选用 MQTT 3.1.1/5.0 或 RESTful API，禁止非标准私有协议作为主通信协议。

确需使用私有协议的，应提供标准化适配接口，适配接口的开发与调试周期不超过 7 个工作日。

数据交互接口应符合标准化定义，接口响应时间不超过 500ms，接口可用性不低于 99.9%。

跨系统数据互通应满足实时性要求，安防、消防等关键系统数据交互延迟不超过 300ms，普通系统数据交互延迟不超过 1s。

跨系统指令协同应具备可靠性保障，指令传输采用确认机制，未收到确认响应时应自动重发，重发次数不超过 3 次，每次重发间隔不低于 100ms。

数据交互与处理

数据格式应统一规范，结构化数据采用 JSON Schema V4 格式，非结构化数据采用 Protobuf 3.0 格式。

数据元定义应明确名称、编码、数据类型、精度、单位、取值范围、说明等属性，数据元编码应遵循唯一性原则。

数据传输应采用加密方式，确保数据完整性与保密性，数据校验采用 CRC32 或 MD5 算法，校验失败时应触发数据重传。

实时数据处理应满足高并发要求，单平台每秒可处理数据条数不低于 10000 条。

历史数据存储时间应符合以下规定：安防告警、设备故障、消防报警等关键数据不低于 2 年；能耗数据、环境参数等一般数据不低于 6 个月。

数据清洗应去除冗余数据、异常数据，异常数据识别采用阈值判断与趋势分析相结合的方式，清洗后数据准确率不低于 99.8%。

功能要求

设备接入管理

支持设备自动发现、批量注册、身份认证功能，单批次注册设备数量不低于 1000 个。

具备设备状态监控功能，可实时显示设备在线、离线、故障等状态，设备状态更新周期不超过 5s。

支持设备远程配置、参数修改、固件升级功能，远程配置响应时间不超过 3s，固件升级成功率不低于 99.5%。

具备设备接入权限管控功能，仅通过身份认证的设备可接入系统，非法设备接入应被拒绝并记录告警。

智能控制

支持基于预设规则、场景联动、远程指令的设备控制方式，控制指令执行成功率不低于 99.8%。

场景联动策略应支持可视化配置，可设置触发条件、执行动作、延迟时间、优先级等参数，支持策略启用、禁用、修改、删除操作。

单平台支持的场景联动策略数量不低于 1000 条，可并发执行的策略数量不低于 100 条。

控制响应时间应符合以下规定：本地设备控制不超过 300ms；局域网内设备控制不超过 1s；广域网远程控制不超过 2s。

监测与告警

实时监测设备运行状态、环境参数、能耗数据等，环境参数监测精度应符合以下规定：温度 ±0.5℃，湿度 ±5% RH，照度 ±10lux，CO₂浓度 ±50ppm。

告警功能应支持多方式通知，包括本地声光告警、短信告警、APP 推送告警、邮件告警，告警触发时间不超过 3s。

告警级别应分为紧急告警、重要告警、一般告警三级，不同级别告警对应不同的通知方式与处理优先级。

具备告警记录、查询、统计功能，告警记录应包含告警时间、告警位置、告警类型、告警级别、处理状态、处理人、处理时间等信息。

数据分析

具备能耗统计分析功能，支持按日、周、月、年生成能耗报表，可分析能耗趋势、能耗峰值、节能潜力，能耗统计误差不超过 ±2%。

具备设备运维预测功能，基于设备运行数据、历史故障记录，预测设备故障风险，故障预测准确率不低于 85%。

具备空间使用效率分析功能，基于人员流动数据、设备使用数据，分析建筑空间利用率，分析误差不超过 ±5%。

支持自定义报表生成功能，可选择数据维度、统计周期、展示方式，报表导出格式包括 Excel、PDF、CSV。

性能要求

系统并发接入设备数量应符合以下规定：小型建筑（建筑面积≤5000㎡）不低于 5000 个；中型建筑（5000㎡＜建筑面积≤20000㎡）不低于 10000 个；大型建筑（建筑面积＞20000㎡）不低于 20000 个。

数据传输延迟应符合以下规定：本地设备控制延迟不超过 300ms；局域网内访问延迟不超过 1s；广域网远程访问延迟不超过 2s。

系统可靠性应符合以下规定：平均无故障运行时间（MTBF）不低于 10000h / 年；故障恢复时间不超过 15min；系统年可用率不低于 99.9%。

兼容性应支持不低于 20 个主流品牌的物联网设备接入，涵盖传感器、控制器、摄像头、读卡器、电梯控制器等类型。

系统资源占用应符合以下规定：CPU 使用率在满负荷运行时不超过 80%；内存使用率不超过 85%；磁盘存储空间预留不低于总容量的 20%。

安全要求

网络安全

符合 GB/T 22239中二级及以上保护要求，具备防火墙、入侵检测、DDoS 防护、VPN 接入功能。

防火墙应支持不低于 1000 条访问控制策略，可基于 IP 地址、端口、协议、时间等维度进行访问控制。

入侵检测系统应能识别常见的网络攻击行为（如 SQL 注入、跨站脚本、端口扫描），检测准确率不低于 95%，误报率不超过 3%。

DDoS 防护能力不低于 10Gbps，可抵御 SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood 等常见 DDoS 攻击。

数据安全

数据传输采用 TLS 1.2 及以上版本加密协议，确保传输过程中数据不被窃取、篡改。

数据存储采用 AES-256-GCM 加密算法，加密密钥长度不低于 256 位，密钥管理遵循最小权限原则。

敏感数据（如人员身份信息、门禁权限、财务数据）应进行脱敏处理，身份证号仅保留前 6 位和后 4 位，手机号仅保留前 3 位和后 4 位，银行卡号仅保留后 4 位。

具备数据备份与恢复功能，支持手动备份与自动备份，自动备份频率不低于每周 1 次，备份数据存储采用本地 + 异地双备份模式，异地备份距离不低于 50km，数据恢复成功率 100%。

访问控制

采用 “用户名 + 密码 + 二次认证” 的身份认证机制，密码复杂度应满足长度不低于 8 位、包含大小写字母、数字、特殊字符中的至少三种，密码有效期不超过 90 天。

基于角色的访问控制（RBAC）模型，支持不低于 10 种角色定义，包括系统管理员、设备管理员、运维人员、普通用户等，不同角色分配不同的操作权限。

操作日志应全面记录用户登录、设备控制、参数修改、数据查询等所有操作行为，日志内容包含操作人、操作时间、操作 IP、操作内容、操作结果等信息，日志留存时间不低于 1 年。

具备会话管理功能，用户登录后会话超时时间可配置，默认超时时间不超过 30 分钟，超时后自动登出。

设备安全

感知节点应具备身份认证功能，采用基于 X.509 证书的认证方式，防止非法设备接入系统。

设备固件升级应采用数字签名验证机制，仅通过签名验证的固件可进行升级，防止恶意固件植入。

设备物理接口应具备防拆告警功能，非法拆卸时应立即触发告警并上传告警信息。

设备应具备抗干扰能力，电磁兼容性应符合 GB/T 17626 相关要求，在额定干扰环境下可正常工作。

施工与安装要求

感知节点安装位置应符合设计文件要求，安装位置偏差不超过 5cm，安装高度应便于维护，距地面高度不低于 2.5m。

感知节点安装应避开强电线路、无线干扰源，与强电线路距离不小于 0.5m，与无线干扰源距离不小于 1m。

感知节点安装牢固度应能承受不低于 5N 的水平拉力，无松动、倾斜现象，安装完成后应进行牢固度测试。

有线线缆布线应符合 GB 50311相关规定，线缆弯曲半径不小于线缆直径的 6 倍，水平布线长度不超过 90m，垂直布线长度不超过 100m。

有线线缆应进行标识，标识采用不干胶标签，包含设备编号、线缆用途、起止点信息，标识清晰可辨，耐擦写，在正常环境下可保持 3 年不褪色。

无线设备安装应保证信号覆盖无盲区，信号强度不低于 - 75dBm，信号干扰度不超过 - 85dBm。

设备调试应按 “单机调试→分系统调试→系统联调” 的流程进行，单机调试合格率不低于 99%，分系统调试合格率不低于 98%，系统联调合格率不低于 97%。

调试记录应完整规范，包含调试人员、调试时间、测试项目、测试数据、合格状态等信息，调试人员签字确认后归档。

试验方法

架构合规性测试

核查系统架构设计文档，确认是否明确划分 “感知层 - 网络层 - 平台层 - 应用层” 四层架构，各层级功能描述是否清晰。

通过 Wireshark 抓包工具对层级间数据传输进行分析，验证传输协议是否符合统一通信协议要求，测试次数不低于 3 次。

调用层级间接口，验证接口参数、数据格式、响应机制是否符合标准化定义，接口调用成功率不低于 99.9% 为合格。

互联互通测试

选取温度传感器、湿度传感器、照明控制器、空调控制器、摄像头、读卡器等 5 类及以上不同品牌设备，每类设备数量不低于 3 台。

将选取的设备接入系统，连续运行 72 小时，记录设备数据交互成功率，数据交互成功率不低于 99.5% 为合格。

模拟安防告警联动照明开启、消防报警联动电梯迫降、能耗超标联动空调调节等 3 种及以上跨系统协同场景，每种场景测试不低于 10 次。

记录跨系统指令协同准确率，指令协同准确率 100% 为合格。

性能测试

采用 JMeter 或 LoadRunner 压力测试工具，模拟对应建筑规模的设备并发接入，持续运行 24 小时。

记录系统响应时间、CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率，各项指标符合性能要求为合格。

使用高精度计时器（精度不低于 1ms）测试设备控制延迟、告警响应时间，每种测试 100 次，取平均值。

平均值符合延迟要求为合格。

将系统连续运行 30 天，记录故障次数、故障恢复时间，计算平均无故障运行时间（MTBF），符合可靠性要求为合格。

选取 20 个不同品牌的物联网设备，接入系统后测试设备兼容性，兼容设备数量不低于 20 个为合格。

安全测试

采用 Nessus 或 OpenVAS 渗透测试工具，对系统网络层进行不低于 100 项安全漏洞扫描。

无高危漏洞、中危漏洞不超过 3 项为合格。

通过抓包工具验证数据传输加密协议版本，核查存储加密算法配置，检查敏感数据显示形式。

全部符合数据安全要求为合格。

模拟伪造设备证书、猜测登录密码、越权访问接口、恶意固件升级、非法拆卸设备等 5 种及以上安全攻击场景，每种场景测试不低于 5 次。

系统能有效拦截攻击并触发告警为合格。

查阅操作日志，验证日志记录的完整性、准确性，日志记录符合要求为合格。

施工质量测试

现场随机抽取不低于 10% 的感知节点，核查安装位置、与强电线路及干扰源的距离、牢固度。

全部符合安装要求为合格。

随机抽取不低于 20% 的有线线缆，检查弯曲半径、布线长度、标识完整性。

合格率不低于 98% 为合格。

查阅单机调试、分系统调试、系统联调记录，抽样不低于 10% 的调试数据进行复核。

复核结果与记录一致为合格。

对无线设备信号覆盖进行测试，选取建筑内不低于 30 个测试点，测试信号强度与干扰度，全部符合要求为合格。

检验规则

检验分类

出厂检验：系统集成产品出厂前应进行检验，必检项目包括互联互通、基本功能、网络安全基础项，抽检项目包括并发接入数量、传输延迟。

型式检验：当产品结构、核心技术、关键元器件发生变更时，应进行全项目型式检验；正常生产时每 2 年进行 1 次全项目型式检验。

现场验收检验：智能建筑物联网系统集成完成后，应进行现场验收检验，必检项目包括系统架构、施工质量、安全要求，抽检项目包括性能指标、兼容性。

检验项目

出厂检验必检项目对应技术要求中的 4.2（互联互通要求）、4.4（功能要求）、4.6.1（网络安全）。

出厂检验抽检项目对应技术要求中的 4.5（性能要求）中的并发接入数量、传输延迟。

型式检验覆盖技术要求所有条款（4.1 至 4.7）及试验方法所有项目（5.1 至 5.5）。

现场验收检验必检项目对应技术要求中的 4.1（系统架构）、4.7（施工与安装要求）、4.6（安全要求）。

现场验收检验抽检项目对应技术要求中的 4.5（性能要求）、4.2（互联互通要求）中的兼容性。

判定规则

必检项目全部合格，抽检项目不合格项不超过 2 项且不影响系统核心功能（设备接入、数据传输、安全防护），判定为检验合格。

必检项目有 1 项及以上不合格，或抽检项目不合格项超过 2 项，判定为检验不合格。

不合格产品允许在规定期限内（不超过 15 个工作日）进行整改，整改完成后重新检验。

重新检验仍有不合格项的，判定为最终不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

系统设备本体及包装上应标明产品名称、型号、规格、生产单位名称、生产地址、生产日期、产品编号、执行标准号。

标志文字、图案应清晰可辨，耐摩擦，在正常使用环境下保持 3 年不褪色。

设备本体应设置安全警示标志，包括防触电、防潮、防拆、注意接地等，安全警示标志应符合 GB 2894 的要求。

包装

产品包装应采用瓦楞纸箱加珍珠棉内衬的结构，具备防尘、防潮、防震功能，纸箱抗压强度不低于 150kPa，防潮等级不低于 IP54。

包装材料应符合 GB/T 16716 的环保要求，可回收利用。

包装内应附带产品合格证、使用说明书、安装手册、接口定义文档、保修卡等技术资料，技术资料应为纸质版或 U 盘存储的电子版，内容完整、字迹清晰。

运输

运输过程中应避免剧烈撞击、暴晒、雨淋、冰冻，严禁与腐蚀性物质、易燃易爆物品混运。

运输工具应具备防雨、防晒、防震设施，运输过程中产品堆叠高度不超过 5 层，堆叠方式应避免压迫设备。

运输环境温度范围为 - 20℃～55℃，相对湿度为 10%～90%（无凝露）。

运输过程中应轻装轻卸，禁止抛掷、翻滚、撞击设备。

贮存

产品应贮存在干燥、通风、清洁、无腐蚀性气体、无强电磁干扰的仓库内，仓库温度范围为 - 10℃～40℃，相对湿度为 10%～85%（无凝露）。

产品应放置在托盘上，离地面高度不低于 10cm，离墙面距离不低于 30cm，避免直接接触地面与墙面。

产品应远离火源、热源，热源与产品距离不低于 1m。

产品贮存期限不超过 1 年，超过贮存期限的产品应重新进行检验，检验合格后方可使用。

仓库应定期通风，每月检查 1 次贮存环境温湿度，记录贮存情况。

运行维护要求

应制定详细的定期维护计划，明确维护项目、维护周期、维护人员、维护流程。

设备巡检应每月进行 1 次全面巡检，每周进行 1 次重点区域（设备密集区、关键系统区域）巡检，巡检内容包括设备运行状态、网络连接稳定性、接口通信情况、物理环境安全性。

软件升级应每季度进行 1 次，升级前需备份系统配置与数据，升级后进行 24 小时试运行，确认无异常后方可投入正常使用。

数据备份应采用本地备份 + 异地备份模式，本地备份每周不少于 1 次，异地备份每月不少于 1 次，每季度进行 1 次数据恢复测试，恢复成功率 100%。

建立故障应急预案，明确故障分级标准、响应流程、责任分工、应急措施。

故障分级应分为一般故障、重大故障、紧急故障，一般故障响应时间不超过 1 小时，处理时间不超过 4 小时；重大故障响应时间不超过 30 分钟，处理时间不超过 8 小时；紧急故障响应时间不超过 15 分钟，处理时间不超过 2 小时。

运维记录应采用电子化存储，建立运维数据库，包含设备台账、维护记录、故障处理报告、巡检记录、升级记录、备份记录等。

运维记录应真实、完整、可追溯，留存时间不低于 2 年，支持查询、统计、导出功能。

定期开展运维培训，运维人员应熟悉系统架构、设备特性、维护流程、故障处理方法，每年培训不少于 2 次。