T

ICS  91.140.50

CCS  Q 77

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

电气安装高可靠性设备选型与检测规范

Specification for Selection and Detection of High - reliability Equipment for Electrical Installation

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

电气安装高可靠性设备选型与检测规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  设备选型要求	1

4.1  通用要求	1

4.2  变压器选型	1

4.3  高压断路器选型	2

4.4  低压断路器选型	2

4.5  电缆及附件选型	2

4.6  开关柜选型	3

4.7  接触器选型	3

4.8  避雷器选型	3

4.9  接地装置选型	3

5  检测要求	4

5.1  型式试验	4

5.2  例行试验	4

5.3  现场检测	4

6  验收规则	5

7  运行维护要求	5

7.1  日常维护（每月 1 次）	5

7.2  定期维护（每 6 个月 1 次）	6

7.3  故障处理	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

电气安装高可靠性设备选型与检测规范

范围

本文件规定了电气安装高可靠性设备选型与检测要求。

本文件适用于电气安装高可靠性设备选型与检测活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1094.3  电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 12325  电能质量 供电电压偏差

GB/T 14549  电能质量 公用电网谐波

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

平均无故障工作时间  MTBF；Mean Time Between Failures

设备在规定条件下相邻两次故障之间的平均工作时间。

平均修复时间  MTTR；Mean Time to Repair

设备从故障发生到恢复正常运行所需的平均时间。

设备选型要求

通用要求

设备选型应基于工程负荷特性、运行环境、供电可靠性等级及设计寿命要求，进行技术经济性论证。

设备应通过国家强制性产品认证（CCC 认证）或相关型式试验，提供有效的检测报告及合格证书。

设备的额定电压、额定电流、额定短路开断电流、短时耐受电流等关键参数，应大于等于工程设计计算值的 1.1 倍。

设备材质应符合相关标准要求，金属部件采用防腐蚀处理，非金属部件具备耐老化、耐温变性能。

设备结构设计应便于安装、检修及更换部件，关键连接部位采用防松动措施。

设备的电磁兼容性应符合 GB/T 14549、GB/T 12325 的规定，谐波发射值不超过 5%，电压偏差控制在 ±5% 以内。

设备运行时的噪声水平，室内设备不超过 65dB (A)，室外设备不超过 75dB (A)。

设备平均无故障工作时间（MTBF）应满足：主设备（变压器、断路器、开关柜）不低于 150000h，辅助设备（接触器、继电器）不低于 100000h。

变压器选型

变压器额定容量应根据工程计算负荷确定，正常运行时负荷率控制在 60%~85% 之间。

变压器额定电压比应与系统电压等级匹配，高压侧电压偏差允许范围为 ±5%，低压侧为 ±2.5%。

变压器短路阻抗应控制在 4%~6% 之间，短路损耗不超过 GB 1094.3 规定值的 80%。

变压器绝缘水平应符合 GB 1094.3 的规定，工频耐压值 AC 10kV 等级为 35kV/1min，DC 1500V 等级为 5kV/1min，无击穿、闪络现象。

变压器温升限值应满足：顶层油温升不超过 55K，绕组平均温升不超过 65K，铁芯温升不超过 80K。

变压器应具备温度监测及保护功能，油温超过 85℃时自动发出报警信号，超过 95℃时自动跳闸。

变压器油箱应采用密封结构，渗漏油速率不超过 0.1L/h，油箱机械强度能承受 0.03MPa 压力无变形。

干式变压器的绝缘材料阻燃等级不低于 V0 级，防潮性能满足相对湿度 95%（25℃）条件下正常运行。

高压断路器选型

高压断路器额定电压应与系统电压等级一致，AC 10kV 等级设备额定电压为 12kV，额定电流不低于 1250A。

高压断路器额定短路开断电流不低于 31.5kA，额定短路关合电流不低于 80kA，短时耐受电流（3s）不低于 31.5kA。

高压断路器机械寿命不低于 10000 次，电寿命不低于 30 次额定短路开断电流开断操作。

高压断路器分闸时间不超过 60ms，合闸时间不超过 80ms，重合闸无电流间隔时间不超过 50ms。

高压断路器应具备防误操作功能，包括防止带负荷拉合隔离开关、防止误分误合断路器、防止接地开关误合闸等。

高压断路器操作机构应可靠，弹簧操动机构储能时间不超过 10s，液压操动机构无渗漏油，气压操动机构气密性满足 24h 压力下降不超过 5%。

低压断路器选型

低压断路器额定电压不低于 AC 400V、DC 1500V，额定电流根据负荷电流确定，且不低于 1.2 倍计算负荷电流。

低压断路器额定短路分断能力不低于 15kA（AC 400V）、10kA（DC 1500V），额定极限短路分断能力不低于 20kA（AC 400V）、15kA（DC 1500V）。

低压断路器瞬时脱扣整定电流：照明回路为 5~10 倍额定电流，动力回路为 10~15 倍额定电流。

低压断路器延时脱扣整定时间：长延时脱扣时间不低于 10s（额定电流下），短延时脱扣时间为 0.1~0.5s。

低压断路器动作可靠性：在额定电流 1.13 倍时，1h 内不脱扣；在额定电流 1.45 倍时，1h 内脱扣。

低压断路器绝缘电阻不低于 100MΩ（500V 兆欧表测量），介电强度能承受 2.5kV（AC）/1min 无击穿。

塑壳式低压断路器防护等级不低于 IP40，抽屉式不低于 IP44，户外使用时不低于 IP54。

电缆及附件选型

电缆导体材质采用铜导体，导体截面积根据载流量、电压损失及短路热稳定要求确定，载流量应大于等于 1.3 倍计算负荷电流。

电缆绝缘材质：高压电缆采用交联聚乙烯（XLPE），低压电缆采用聚氯乙烯（PVC）或 XLPE，阻燃电缆阻燃等级不低于 B 级，耐火电缆耐火等级不低于 N1 级。

电缆额定电压：高压电缆为 8.7/10kV，低压电缆为 0.6/1kV，绝缘厚度不低于：高压电缆 3.4mm，低压电缆 1.8mm。

电缆敷设环境温度：户外敷设时最低环境温度不低于 - 20℃，电缆允许工作温度：XLPE 绝缘电缆 90℃，PVC 绝缘电缆 70℃。

电缆短路热稳定校验：在短路电流作用下，导体温度不超过 250℃（XLPE 绝缘）、160℃（PVC 绝缘），短路持续时间 3s。

电缆附件（终端头、中间接头）材质应与电缆绝缘材质匹配，额定电压、额定电流与电缆一致，防护等级不低于 IP67。

电缆附件安装后绝缘电阻不低于 500MΩ（2500V 兆欧表测量），局部放电量不超过 10pC（1.73 倍额定电压下）。

开关柜选型

开关柜额定电压：高压开关柜为 12kV，低压开关柜为 0.4kV，额定电流：高压开关柜不低于 1250A，低压开关柜不低于 2500A。

开关柜额定短路耐受电流：高压开关柜不低于 31.5kA/3s，低压开关柜不低于 20kA/1s，动稳定电流不低于 80kA（高压）、50kA（低压）。

开关柜防护等级：户内高压开关柜不低于 IP4X，户外不低于 IP54；低压开关柜户内不低于 IP3X，户外不低于 IP54。

开关柜绝缘水平：高压开关柜工频耐压 35kV/1min，雷电冲击耐压 75kV（峰值）；低压开关柜工频耐压 2.5kV/1min。

开关柜内部温升：导体连接处温升不超过 40K，柜体表面温升不超过 30K，母线温升不超过 60K（铜导体）。

开关柜应具备完善的五防闭锁功能，闭锁装置动作可靠，操作力不超过 50N，无卡滞现象。

开关柜内部布线整齐，绝缘导线截面积不小于 2.5mm²，电流回路导线截面积不小于 4mm²，导线绝缘等级不低于 105℃。

接触器选型

接触器额定电压不低于 AC 400V、DC 1500V，额定电流不低于 1.3 倍被控设备额定电流。

接触器额定通断能力：AC-3 使用类别下，额定电流 1.05 倍时，通断次数不低于 100 万次；AC-4 使用类别下，不低于 10 万次。

接触器线圈额定电压：交流线圈为 AC 220V 或 380V，直流线圈为 DC 24V 或 110V，线圈功耗不超过 50VA（交流）、30W（直流）。

接触器吸合时间不超过 60ms，释放时间不超过 40ms，吸合时噪声不超过 55dB (A)。

接触器绝缘电阻不低于 100MΩ（500V 兆欧表测量），介电强度能承受 2kV（AC）/1min 无击穿。

接触器机械寿命不低于 1000 万次，电寿命（AC-3 类别）不低于 100 万次，触头磨损量不超过 1mm。

接触器应具备过电压保护功能，线圈两端并联续流二极管（直流线圈）或 RC 吸收回路（交流线圈）。

避雷器选型

避雷器额定电压应与系统电压匹配，AC 10kV 系统选用 12kV 等级，DC 1500V 系统选用 1800V 等级。

避雷器持续运行电压：AC 系统不低于 10.5kV，DC 系统不低于 1500V，额定残压（8/20μs 雷电流）：AC 10kV 等级不超过 31.5kV，DC 1500V 等级不超过 4.5kV。

避雷器标称放电电流：交流系统为 10kA，直流系统为 5kA，动作负载试验后无击穿、闪络现象。

避雷器绝缘电阻不低于 1000MΩ（2500V 兆欧表测量），泄漏电流（1.05 倍持续运行电压下）不超过 50μA。

避雷器外套材质采用硅橡胶，憎水性等级不低于 HC1 级，耐污等级不低于 Ⅳ 级。

避雷器机械强度：水平拉力不低于 1kN，垂直压力不低于 2kN，安装后无倾斜、变形。

避雷器应具备热稳定性能，在额定放电电流作用下，本体温度不超过 80℃，无炸裂风险。

接地装置选型

接地体材质：水平接地体采用 φ16mm 热镀锌圆钢或 40mm×4mm 热镀锌扁钢，垂直接地体采用 φ20mm 热镀锌钢管或 50mm×5mm 热镀锌角钢。

接地体埋深：水平接地体埋深不小于 0.8m，垂直接地体埋深不小于 2.5m，接地体间距：水平间距不小于 5m，垂直间距不小于 3m。

接地电阻值：工业厂房不大于 4Ω，民用建筑不大于 10Ω，新能源场站不大于 4Ω，特殊场所（如计算机机房）不大于 1Ω。

接地引下线材质采用 35mm² 铜绞线或 50mm×5mm 热镀锌扁钢，引下线与接地体焊接长度：圆钢不小于 6 倍直径，扁钢不小于 2 倍宽度。

接地装置防腐性能：热镀锌层厚度不小于 85μm，在土壤电阻率大于 100Ω・m 的环境中，采用防腐涂层或铜质接地体。

接地装置机械强度：水平接地体抗拉强度不低于 300MPa，垂直接地体抗压强度不低于 250MPa，无断裂风险。

接地装置与建筑物距离：水平距离不小于 1.5m，与地下管线距离不小于 0.5m，不得穿越化粪池、垃圾填埋场等腐蚀环境。。

检测要求

型式试验

变压器

开展温升、短路承受能力、绝缘、局部放电、噪声测试；温升试验顶层油温升≤55K，短路试验 31.5kA/3s 无变形，局部放电量≤100pC。

高压断路器

进行额定短路开断及关合、机械寿命、绝缘试验；31.5kA 短路电流开断 30 次成功，机械寿命 10000 次无损坏，工频耐压 35kV/1min 无击穿。

低压断路器

实施短路分断能力、脱扣特性、绝缘试验；20kA 短路分断无爆裂，瞬时脱扣整定电流下可靠动作。

电缆

开展绝缘电阻、介电强度、阻燃、耐火试验；阻燃试验火焰蔓延长度≤250mm，耐火试验 950℃燃烧 180min 保持通电。

例行试验

变压器逐台检测

绝缘电阻高压对低压及地≥1000MΩ，变比误差≤±0.5%，直流电阻不平衡率≤2%，0.03MPa 压力密封 24h 无渗漏。

高压断路器逐台检测

绝缘电阻断口间≥500MΩ，分合闸时间分别≤60ms、80ms，触头弹跳次数≤3 次，工频耐压 35kV/1min 无闪络。

低压断路器逐台检测

绝缘电阻相间及对地≥100MΩ，脱扣特性符合整定要求，通断能力测试无异常。

电缆逐台检测

高压电缆直流耐压 25kV/5min、低压电缆 3.5kV/5min 无击穿，导体直流电阻不超过标准值 1.05 倍。

现场检测

绝缘电阻测试

高压设备用 2500V 兆欧表，低压设备用 500V 兆欧表，结果不低于出厂值 80%；变压器高压对低压及地≥800MΩ，断路器断口间≥500MΩ。

直流电阻测试

变压器绕组不平衡率≤2%，断路器触头≤50μΩ。

耐压试验

变压器施加 28kV/1min，断路器施加 30kV/1min，无击穿闪络。

接地电阻测试

符合 4.2 规定要求，测试时土壤含水率不低于 15%。

相位核对

高压相序 A、B、C，低压相序 L1、L2、L3，相位偏差≤±3°。

外观及安装检查

设备安装牢固，M12 螺栓紧固力矩≥45N・m；电缆弯曲半径高压≥20 倍直径、低压≥15 倍直径；开关柜绝缘距离高压≥125mm、低压≥20mm。

验收规则

验收分为进场、安装过程、竣工整体三个阶段，各阶段合格方可进入下一阶段。

进场验收核查设备合格证、检测报告等文件，主设备每批次抽 3 台（不足全检），辅助设备抽 5 台，1 项不合格加倍复检，仍不合格则拒收。

安装过程验收关键工序（接地焊接、电缆接头、设备固定），核查焊接质量、弯曲半径、安装垂直度（偏差≤1‰）、螺栓力矩。

竣工整体验收包含全部现场检测项目及 24h 带负荷试运行；变压器油温稳定在 40℃~85℃，断路器分合闸 10 次可靠。

验收合格形成报告，由建设、施工、监理单位签字确认；不合格项目 15 个工作日内整改，逾期未改或整改无效不予通过。

验收资料归档保存期限不低于 20 年。

运行维护要求

日常维护（每月 1 次）

变压器

检查油温（40℃~85℃）、油位（油枕刻度 2/3~3/4）、声响及渗漏，套管无破损闪络。

断路器

检查操作机构无渗漏，分合闸指示与实际一致，触头红外测温温升≤40℃。

电缆

检查敷设路径无损伤挤压，电缆沟无积水杂物。

开关柜

检查柜内温湿度（10℃~35℃、40%~70%），仪表及保护装置正常，五防闭锁完好。

避雷器

检查外套无破损，憎水性良好；接地装置引下线连接牢固，无锈蚀。

定期维护（每 6 个月 1 次）

变压器

测量绝缘电阻≥500MΩ、直流电阻不平衡率≤2%，检查冷却装置运行。

断路器

测量绝缘电阻≥800MΩ、触头电阻≤50μΩ，润滑操作机构，更换老化密封件。

低压断路器

试验脱扣特性，更换烧蚀触头；电缆测量绝缘电阻高压≥500MΩ、低压≥100MΩ。

开关柜

清扫灰尘，母线红外测温≤70℃，紧固松动螺栓；接触器测量线圈绝缘电阻≥50MΩ，触头磨损超 1mm 更换。

故障处理

设备故障立即停机断电隔离，专业人员排查。

变压器油温超 95℃停运，渗漏油查找漏点处理，油位低补充合格油。

断路器分合闸失灵检查机构、线圈及控制回路，短路跳闸后检测无异常方可重合。

电缆绝缘击穿定位故障点，更换故障段或修复附件；接地电阻超标时增加接地体或更换锈蚀部件。

故障处理后检测确认性能恢复，记录原因、过程及预防措施；重大故障上报相关部门。