T

ICS  29.130.01

CCS  P 63

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

电气安装精细化施工工艺及质量规范Fine - tuned construction techniques and quality specifications for electrical installation

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

电气安装精细化施工工艺及质量规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	1

4.1  基本原则	1

4.2  资质与人员要求	1

4.3  前期准备要求	1

4.4  通用技术要求	2

5  核心施工工艺精细化要求	2

5.1  配电系统安装	2

5.2  布线系统安装	3

5.3  照明系统安装	4

5.4  接地与防雷系统安装	4

5.5  智能化电气设备安装	5

6  质量控制	5

6.1  材料与设备质量控制	5

6.2  过程质量控制	6

6.3  质量检验方法	6

7  验收	7

7.1  验收依据与条件	7

7.2  验收程序	7

7.3  验收内容与合格判定	7

7.4  验收资料与不合格处理	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

电气安装精细化施工工艺及质量规范

范围

本文件规定了电气安装精细化施工的总则、核心要求、质量控制、验收。

本文件适用于电气安装精细化施工活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电气安装精细化施工  Fine-tuned construction of electrical installation

以安全可靠、质量达标、节能高效为核心目标，在电气安装全流程中实施高精度操作、全过程闭环管控、全要素可追溯的施工模式，其操作精度、过程管控强度及质量追溯能力高于常规电气安装施工要求。

总则

基本原则

电气安装施工应遵循 “安全第一、质量优先、精细管控、绿色环保、节能高效” 的基本原则。

施工全过程应符合现行国家安全生产、环境保护相关规定，减少施工废弃物排放及能源消耗。

精细化施工应实现操作标准化、管控节点化、记录规范化、质量可追溯化。

资质与人员要求

施工单位应具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且资质证书在有效期内。

施工管理人员应具备相应专业技术职称或岗位证书，其中项目技术负责人需具备中级及以上电气专业技术职称。

电工及特种作业人员应取得有效的特种作业操作证（电工类），并按规定参加继续教育及复审。

施工人员上岗前应接受精细化施工专项培训，考核合格后方可从事相应岗位作业，培训记录应归档留存。

前期准备要求

施工前应完成图纸会审工作，会审记录需经设计单位、建设单位、施工单位、监理单位签字确认后归档。

技术交底应分层级开展，包括项目级、班组级、岗位级，交底内容应覆盖施工工艺、质量要求、安全注意事项及精细化控制点，交底人与接收人应签字确认。

施工方案应明确精细化施工流程、技术措施、质量控制要点、安全保障措施及应急预案，经审批后方可实施。

施工所用材料、设备应提前完成进场检验，检验合格后方可投入使用，不合格品不得进入施工现场。

施工所需测量器具、检测设备应经法定计量机构校准合格，校准证书在有效期内，且精度满足施工要求，如水平仪精度≤0.02mm/m，绝缘电阻表量程应覆盖 1MΩ-1000MΩ。

通用技术要求

施工环境温度应符合以下规定：室内施工温度不低于 5℃，室外施工温度不低于 - 5℃，当温度低于上述要求时应采取保温措施。

施工环境相对湿度不应大于 85%，潮湿环境施工应采取防潮、除湿措施。

施工场地应保持整洁，材料、设备堆放有序，标识清晰，通道畅通，满足施工操作及安全防护要求。

施工所用工具应完好无损，专用工具应符合相应工艺操作要求，如压接工具应具备压力显示功能，扭矩扳手精度误差≤±3%。

核心施工工艺精细化要求

配电系统安装

设备进场检验

设备外观质量应符合以下规定：表面无划痕、锈蚀、变形，涂层均匀无脱落，标识清晰完整。

设备型号、规格应与设计文件一致，附件、备件齐全，出厂合格证、检测报告等技术资料完整有效。

设备电气性能抽检应符合以下规定：绝缘电阻值不小于 1MΩ（500V 绝缘电阻表测量），接线端子无松动、氧化，导电部件无损伤。

基础制作与设备定位

基础尺寸偏差应符合以下规定：长度偏差≤±3mm，宽度偏差≤±2mm，标高偏差≤±1mm，水平度偏差≤0.5mm/m。

基础预埋螺栓位置偏差≤±2mm，螺栓垂直度偏差≤1mm/m，螺纹无损伤、锈蚀。

设备定位偏差应符合以下规定：单个设备定位偏差≤±2mm，多个并列设备间距偏差≤±1mm，设备中心线与基础中心线重合度偏差≤2mm。

设备固定

设备固定螺栓规格应与设备底座匹配，螺栓数量不应少于 4 个，且对称布置。

螺栓紧固力矩应符合以下规定：M8 螺栓紧固力矩为 8-10N・m，M10 螺栓为 12-15N・m，M12 螺栓为 20-25N・m，紧固后螺栓外露丝扣长度为 2-3 扣。

设备固定后水平度偏差≤0.3mm/m，垂直度偏差≤0.5mm/m，无明显振动及松动现象。

接线操作

导线选型应与设计文件一致，截面面积误差≤±5%，绝缘层无损伤、老化现象。

导线剥削应符合以下规定：剥削长度应匹配接线端子规格，2.5mm² 导线剥削长度为 10-12mm，4mm² 为 12-14mm，6mm² 为 14-16mm，剥削后导体无损伤、断股。

接线端子压接应符合以下规定：压接模具与导线截面、端子规格匹配，压接次数不少于 2 次，压接深度达到端子本体高度的 90% 以上，压接后接头无松动、变形，绝缘层与端子贴合紧密。

导线排列应符合以下规定：同一端子排上导线排列整齐，间距均匀，无交叉缠绕，标识清晰，导线弯曲半径不小于导线直径的 6 倍。

二次回路接线应符合以下规定：接线牢固，接触良好，线束排列整齐，绑扎间距为 150-200mm，线束弯曲半径不小于线束直径的 8 倍，屏蔽导线屏蔽层接地可靠。

绝缘测试与调试

配电系统绝缘电阻测试应符合以下规定：采用 500V 绝缘电阻表测量，相间、相对地绝缘电阻值均不小于 1MΩ，且无明显下降趋势。

配电系统通电调试前应检查以下内容：接线正确性、螺栓紧固情况、保护装置参数设置符合性。

通电调试应分阶段进行：先空载调试，再带负荷调试，调试过程中设备运行平稳，无异常噪音、发热现象，各项指标符合设计要求及相关标准规定。

布线系统安装

桥架与管线安装

桥架安装应符合以下规定：水平安装时水平度偏差≤2mm/m，垂直度偏差≤3mm/m，支架间距为 1.5-2m，支架固定牢固，螺栓紧固力矩符合要求。

桥架连接应符合以下规定：连接板与桥架匹配，螺栓数量齐全，对称布置，紧固力矩为 8-10N・m，连接后缝隙≤0.5mm，接地跨接线截面不小于 4mm² 铜导体。

管线安装应符合以下规定：钢管弯曲半径不小于钢管直径的 6 倍，PVC 管弯曲半径不小于钢管直径的 8 倍，弯曲处无裂缝、凹陷。

管线连接应符合以下规定：钢管采用丝扣连接时，丝扣长度为 6-8 扣，接口处缠裹防水胶带，PVC 管采用粘接连接时，粘接面均匀，无空隙，连接后垂直度偏差≤2mm/m。

桥架与管线支架安装位置偏差≤±5mm，支架间距偏差≤±10mm，支架与建筑结构固定牢固，无松动。

线缆敷设

线缆敷设前应进行绝缘测试，绝缘电阻值不小于 1MΩ（500V 绝缘电阻表测量）。

线缆牵引速度应控制在 5m/min 以内，牵引力量不应超过线缆允许拉力的 80%，避免线缆受损伤。

线缆敷设路径应符合设计文件要求，避开热源、水源及易燃易爆环境，与其他管线的间距应符合以下规定：与热力管道平行间距不小于 50cm，交叉间距不小于 30cm；与给排水管道平行间距不小于 30cm，交叉间距不小于 20cm。

线缆弯曲半径应符合以下规定：铜芯电力电缆弯曲半径不小于电缆直径的 10 倍，铝芯电力电缆不小于 15 倍，控制电缆不小于 6 倍，通信电缆不小于 8 倍。

线缆在桥架内敷设应符合以下规定：分层布置，动力电缆与控制电缆分开敷设，间距不小于 15cm，线缆排列整齐，无交叉缠绕，固定点间距为 1.5-2m。

线缆在管线内敷设应符合以下规定：线缆截面积总和不应超过管线内截面积的 40%，单根管线内线缆数量不应超过 8 根，线缆敷设后管线两端密封严密。

导线连接

导线连接应采用压接、焊接或螺栓连接方式，严禁绞接连接。

压接连接应符合以下规定：压接端子与导线截面匹配，压接工具压力达到规定值，压接后接头电阻不应大于同长度导线电阻的 1.2 倍。

焊接连接应符合以下规定：采用锡焊或银钎焊，焊缝饱满，无虚焊、假焊现象，焊接后清除焊渣，做好绝缘处理。

螺栓连接应符合以下规定：接线端子与导线接触面清洁，无氧化层，螺栓紧固力矩符合要求，接触面压力均匀，连接后无松动。

导线连接点绝缘处理应符合以下规定：采用绝缘胶带缠绕，缠绕层数不少于 3 层，缠绕长度超出接头两端各 20mm，绝缘胶带紧密贴合，无空隙、松动。

隐蔽工程施工

隐蔽工程施工前应完成技术交底及检查确认，具备施工条件后方可施工。

管线预埋位置偏差应符合以下规定：水平方向偏差≤±10mm，垂直方向偏差≤±5mm，预埋深度符合设计要求，混凝土内预埋管线保护层厚度不小于 15mm，砖墙内不小于 10mm。

隐蔽工程防护措施应符合以下规定：管线穿越楼板、墙体时应加装套管，套管两端超出楼板、墙体各 50mm，套管与管线之间采用防火封堵材料封堵严密。

隐蔽工程施工后应及时进行检验，检验合格后形成隐蔽工程记录，经监理单位、建设单位签字确认后方可进行后续施工。

照明系统安装

灯具安装

灯具进场检验应外观无损伤、变形，涂层均匀，标识清晰，型号、规格与设计文件一致，出厂合格证、检测报告齐全。

灯具定位偏差应符合以下规定：单个灯具定位偏差≤±1mm，同一区域内多个灯具间距偏差≤±5mm，成行成列灯具直线度偏差≤3mm/10m。

灯具固定应符合以下规定：重量≤3kg 的灯具采用不少于 2 个 M4 膨胀螺栓固定，重量＞3kg 且≤10kg 的灯具采用不少于 2 个 M6 膨胀螺栓固定，重量＞10kg 的灯具采用预埋吊钩或支架固定，固定后灯具无松动、倾斜现象。

灯具与装饰面贴合应符合以下规定：贴合紧密，缝隙≤0.5mm，无翘边、松动现象，嵌入式灯具与天花板平齐，偏差≤1mm。

灯具接线应符合以下规定：相线接开关输入端，零线直接接入灯具，地线可靠连接灯具金属外壳，接线牢固，绝缘处理良好，绝缘电阻值不小于 1MΩ。

开关插座安装

开关插座进场检验应符合以下规定：外观无损伤、变形，面板平整，标识清晰，型号、规格与设计文件一致，出厂合格证齐全。

开关插座安装标高偏差应符合以下规定：单个开关插座标高偏差≤±1mm，同一室内多个开关插座标高差≤5mm，开关插座中心线间距偏差≤±2mm。

开关插座固定应符合以下规定：采用 2 个固定螺钉紧固，紧固力矩为 3-5N・m，固定后面板平整，与墙面贴合紧密，缝隙≤0.3mm，无松动现象。

开关插座接线应符合以下规定：相线、零线、地线接线正确，不得接反或漏接，接线端子压紧，导体无外露，接地端子与接地线连接可靠，接地线截面不小于 2.5mm² 铜导体。

开关动作应灵活可靠，通断接触良好，插座插孔防护盖板开启灵活，闭合严密。

接地与防雷系统安装

接地体施工

接地体材质应符合设计文件要求，采用圆钢时直径不小于 12mm，采用扁钢时截面面积不小于 100mm²、厚度不小于 4mm，采用钢管时直径不小于 20mm、壁厚不小于 3.5mm。

接地体埋深应符合以下规定：垂直埋深不小于 0.8m，水平埋深不小于 0.6m，接地体间距不小于 5m。

接地体连接应符合以下规定：圆钢搭接焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍，双面施焊；扁钢搭接焊接长度不小于扁钢宽度的 2 倍，三面施焊；焊缝饱满，无夹渣、气孔、裂纹等缺陷，焊接后清除焊渣，涂刷防锈漆。

接地体敷设应符合设计路径要求，避开地下管线、构筑物，敷设后回填土分层夯实，回填土中不得含有石块、建筑垃圾等杂物。

接地线施工

接地线材质应符合设计文件要求，室内接地线采用铜导体时截面面积不小于 4mm²，室外接地线采用铜导体时不小于 16mm²，采用铝导体时不小于 25mm²。

接地线敷设应符合以下规定：沿建筑物墙面或支架敷设时，固定点间距为 1-1.5m，固定牢固，接地线与建筑物表面间距为 10-15mm，敷设路径短捷，无明显弯曲。

接地线连接应符合以下规定：采用压接或焊接方式连接，压接端子与接地线截面匹配，焊接长度符合接地体连接要求，连接后接头电阻不应大于同长度接地线电阻的 1.2 倍。

接地线穿越楼板、墙体时应加装套管保护，套管材质与接地线材质相匹配，套管两端密封严密。

防雷装置安装

接闪器安装应符合以下规定：避雷针垂直度偏差≤1mm/m，安装高度符合设计要求，偏差≤±50mm；避雷带采用圆钢时直径不小于 12mm，采用扁钢时截面面积不小于 100mm²、厚度不小于 4mm，避雷带敷设高度符合设计要求，水平度偏差≤2mm/m，固定点间距为 1-1.5m。

引下线安装应符合以下规定：采用圆钢时直径不小于 12mm，采用扁钢时截面面积不小于 100mm²、厚度不小于 4mm，引下线垂直敷设，垂直度偏差≤2mm/m，固定点间距为 1.5-2m，引下线与建筑物表面间距为 10-15mm。

引下线与接闪器、接地体连接应可靠，采用焊接方式时焊接长度符合要求，采用螺栓连接时螺栓紧固力矩为 8-10N・m，接触良好。

均压环安装应符合以下规定：采用圆钢时直径不小于 12mm，采用扁钢时截面面积不小于 100mm²、厚度不小于 4mm，均压环与引下线连接可靠，连接点间距不大于 10m。

防雷装置接地电阻值应符合以下规定：一类防雷建筑接地电阻≤10Ω，二类≤10Ω，三类≤30Ω，特殊要求按设计文件执行。

智能化电气设备安装

设备固定与防护

设备安装位置应符合设计文件要求，避开强电磁干扰源、热源及振动源，与其他设备间距不小于 30cm。

设备固定应符合以下规定：采用支架或导轨固定，固定牢固，水平度偏差≤0.5mm/m，垂直度偏差≤1mm/m，设备无松动、振动现象。

设备防护应符合以下规定：户外安装设备具备防雨、防尘、防晒功能，防护等级不低于 IP54；室内安装设备防尘、防潮，防护等级不低于 IP32。

接线与屏蔽处理

信号线与动力线应分开敷设，平行敷设间距不小于 30cm，交叉敷设时垂直间距不小于 10cm，避免电磁干扰。

信号线接线应符合以下规定：采用屏蔽导线，导线截面面积不小于 1.0mm²，接线端子压接牢固，接触良好，导线排列整齐，标识清晰。

屏蔽层处理应符合以下规定：屏蔽层一端接地，接地电阻≤4Ω，屏蔽层剥离长度不超过 10mm，剥离处无损伤，屏蔽层与接地端子连接可靠。

设备接线后绝缘电阻测试应符合以下规定：采用 250V 绝缘电阻表测量，绝缘电阻值不小于 2MΩ。

调试前检查与调试

调试前应检查以下内容：设备型号、规格与设计文件一致，接线正确性，电源电压符合性，接地可靠性。

设备参数设置应符合设计要求，参数调整后记录完整，便于追溯。

调试过程应分阶段进行：先单体调试，再系统联调，调试过程中设备运行平稳，无异常报警、数据丢失现象，各项功能指标符合设计要求及相关标准规定。

质量控制

材料与设备质量控制

进场检验

材料与设备进场时应核对型号、规格、数量与设计文件及采购合同的一致性。

材料与设备质量检验应符合以下规定：外观质量无损伤、变形、锈蚀，标识清晰完整，技术资料（合格证、检测报告、说明书等）齐全有效。

抽样检验应符合以下规定：电线电缆按批次抽样，每批次抽样数量不少于 3 卷，检验项目包括绝缘电阻、导体电阻、外观尺寸；配电设备按批次抽样，每批次抽样数量不少于 2 台，检验项目包括绝缘电阻、接线端子紧固度、电气性能。

检验不合格的材料与设备应立即标识隔离，严禁投入使用，按规定程序进行退换或销毁处理，并记录存档。

存储管理

材料与设备存储应分区分类存放，标识清晰，明确规格、型号、数量及状态（合格、待检、不合格）。

存储环境应符合以下规定：干燥通风，相对湿度≤60%，温度控制在 5-35℃，避免阳光直射、雨淋及腐蚀气体侵蚀。

电缆存储应符合以下规定：架空放置，离地高度不小于 10cm，盘装电缆不得平放，防止受压变形，电缆端部密封严密，防止受潮。

精密电气设备存储应符合以下规定：存放在专用库房，采取防潮、防尘、防震措施，定期检查维护，避免损坏。

过程质量控制

精细化控制点管控

配电系统安装的精细化控制点包括设备定位、螺栓紧固、接线压接、绝缘测试。

布线系统安装的精细化控制点包括桥架 / 管线安装精度、线缆弯曲半径、导线连接、隐蔽工程检验。

照明系统安装的精细化控制点包括灯具定位、开关插座标高、接线正确性。

接地与防雷系统安装的精细化控制点包括接地体埋深、焊接质量、接地电阻测试。

智能化电气设备安装的精细化控制点包括设备固定、屏蔽处理、参数设置。

每个精细化控制点应设置专人负责，施工过程中实时监控，做好记录，发现问题及时整改。

质量记录管理

质量记录应包括以下内容：材料设备进场检验记录、技术交底记录、施工过程记录、检验测试记录、不合格项处理记录、隐蔽工程验收记录。

质量记录填写应符合以下规定：内容真实、完整、准确，数据清晰，签字齐全，日期明确，不得涂改、伪造。

质量记录归档应符合以下规定：按工程进度及时整理归档，分类存放，标识清晰，便于查阅，

不合格项处理

施工过程中发现不合格项应立即停止相关工序施工，标识隔离，分析原因。

不合格项处理应符合以下规定：一般不合格项由施工班组制定整改措施，经技术负责人审批后实施，整改后重新检验，直至合格；严重不合格项由项目部组织评审，制定专项整改方案，经监理单位、建设单位确认后实施，整改后由第三方检测机构检测合格方可继续施工。

不合格项处理记录应包括不合格项描述、原因分析、整改措施、整改结果、检验结论等内容，签字齐全，归档留存。

质量检验方法

外观检验

采用目测、手感方式检查，检查内容包括安装平整度、连接牢固度、清洁度、标识完整性、绝缘层完整性。

外观检验应符合以下规定：安装平整，无倾斜、松动；连接牢固，无虚接、漏接；表面清洁，无杂物、灰尘；标识清晰，无缺失、模糊；绝缘层无损伤、老化。

仪器检测

绝缘电阻测试应采用符合规格的绝缘电阻表，测试前检查仪器状态，测试时按规定接线，读取数据准确，测试后记录完整。

接地电阻测试应采用接地电阻测试仪，测试点选择符合要求，测试方法正确，测试数据真实可靠，测试后做好标记。

尺寸偏差检测应采用钢卷尺、水平仪、经纬仪等仪器，测量精度符合要求，测量数据偏差在允许范围内。

电气性能检测应采用万用表、示波器、继电保护测试仪等仪器，检测项目包括电压、电流、电阻、频率、保护定值等，检测结果符合设计要求及相关标准规定。

抽样检验

抽样检验应按 GB/T 2828.1 规定执行，明确接收质量限（AQL），配电系统安装 AQL 值为 1.5，布线系统安装 AQL 值为 2.5，照明系统安装 AQL 值为 2.5，接地与防雷系统安装 AQL 值为 1.0。

抽样方案应根据检验项目、批量大小确定，抽样数量符合规定，抽样过程随机公正，不得人为选择。

抽样检验结果不合格时，应扩大抽样范围，加倍抽样检验，若仍不合格，判定该批次产品不合格，按不合格项处理规定执行。

验收

验收依据与条件

验收依据包括本标准、设计文件、施工图纸、合同约定及相关规范性引用文件。

验收应具备以下条件：施工全部完成，符合设计文件及本标准要求；质量记录完整齐全，签字齐全有效；施工场地清理完毕，无施工废弃物；已完成分项工程、分部工程验收，验收合格。

验收程序

验收分为分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收三个阶段。

分项工程验收应在该分项工程施工完成后进行，由施工单位自检合格后报监理单位验收，验收合格后签署分项工程验收记录。

分部工程验收应在所含分项工程验收合格后进行，由施工单位提交分部工程验收报告及相关资料，监理单位组织建设单位、设计单位、施工单位共同验收，验收合格后签署分部工程验收记录。

单位工程验收应在所含分部工程验收合格后进行，由施工单位提交单位工程竣工验收报告、竣工图、质量记录等资料，建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位、勘察单位共同验收，验收合格后签署单位工程竣工验收记录。

验收内容与合格判定

配电系统验收

验收内容包括设备安装位置、固定牢固度、接线质量、绝缘电阻、运行状态。

合格判定标准：设备安装位置偏差符合本标准规定；固定牢固，无松动、振动；接线正确，排列整齐，标识清晰；绝缘电阻值不小于 1MΩ；运行平稳，无异常噪音、发热，各项指标符合设计要求。

布线系统验收

验收内容包括桥架 / 管线安装精度、线缆敷设质量、导线连接质量、隐蔽工程质量。

合格判定标准：桥架 / 管线安装水平度、垂直度偏差符合本标准规定；线缆敷设路径正确，弯曲半径符合要求，排列整齐；导线连接牢固，绝缘处理良好；隐蔽工程防护措施到位，检验记录完整；绝缘电阻值不小于 1MΩ。

照明系统验收

验收内容包括灯具安装位置、固定牢固度、接线质量、开关插座安装质量、照明效果。

合格判定标准：灯具安装位置偏差符合本标准规定；固定牢固，与装饰面贴合紧密；接线正确，绝缘电阻值不小于 1MΩ；开关插座安装标高偏差符合规定，接线正确，动作灵活；照明效果符合设计要求，无眩光、闪烁现象。

接地与防雷系统验收

验收内容包括接地体埋深、连接质量、接地线敷设质量、防雷装置安装质量、接地电阻值。

合格判定标准：接地体埋深符合本标准规定；连接牢固，焊接质量合格；接地线敷设整齐，固定牢固；防雷装置安装符合设计要求；接地电阻值符合本标准及设计规定。

智能化电气设备验收

验收内容包括设备安装位置、固定牢固度、接线质量、屏蔽处理、运行状态。

合格判定标准：设备安装位置符合设计要求；固定牢固，无松动；接线正确，屏蔽处理可靠；运行平稳，各项功能指标符合设计要求，无异常报警。

验收资料与不合格处理

验收资料应包括以下内容：施工组织设计、技术交底记录、材料设备进场检验记录、施工过程记录、检验测试记录、隐蔽工程验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录、竣工图、设计变更文件、竣工报告。

验收资料应完整、规范、签字齐全，按规定归档留存。

验收不合格项处理应符合以下规定：明确整改责任单位、整改期限，整改完成后重新申请验收；若不合格项影响安全运行，应立即停止使用，直至整改验收合格。

验收合格后，签署验收记录，工程方可投入使用。