T

ICS  91.140.80

CCS  P 41

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

建筑排水管道隐蔽工程施工质量验收规程

Code for construction quality acceptance of concealed works of building drainage pipes

（征求意见稿）

2025-10-30发布                                2025-12-31实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	1

4.1 验收依据	1

4.2 验收组织	2

4.3 验收程序	2

5 验收内容与要求	2

5.1 管道材质与规格	2

5.2 管道安装位置与坡度	2

5.3 管道连接	2

5.4 管道固定	2

5.5 防水与防护	3

6 验收方法	3

6.1 外观检查	3

6.2 灌水试验	3

6.3 通球试验	3

6.4 资料核查	3

7 验收合格标准	3

附录A 	4

隐蔽工程验收记录表	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：宁波市水务环境集团股份有限公司工程建设管理分公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑排水管道隐蔽工程施工质量验收规程

范围

本文件规定了建筑排水管道隐蔽工程施工质量验收的术语和定义、基本规定、验收内容、验收方法、验收合格标准及验收资料要求。

本文件适用于新建、改建、扩建建筑工程中室内外排水管道隐蔽工程的施工质量验收。

本文件不适用于工业生产专用排水管道、市政排水管网主干管及压力排水管道隐蔽工程的施工质量验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 建筑排水管道隐蔽工程

建筑排水管道安装过程中，管道被墙体、楼板、地面、装饰层等覆盖或包裹后，无法直接观察和检查的施工部位及相关工程内容。

    - 隐蔽前验收

排水管道隐蔽施工前，对管道安装质量、连接密封性、坡度、固定方式等关键指标进行的专项验收。

    - 灌水试验

对排水管道系统充满水，检验管道及接口密封性、管道坡度合理性的试验方法。

    - 通球试验

用直径不小于排水管道内径 70% 的实心球，在排水管道内自然滚落，检验管道通畅性的试验方法。

基本规定

验收依据

施工应符合GB 50268-2008及相关设计文件、施工方案的规定。

所用材料、构配件和设备应具有出厂合格证、检验报告等质量证明文件，且进场时应经检验合格。

验收组织

隐蔽工程验收应由建设单位组织，施工、设计、监理等单位共同参与。

验收人员应具备相应的专业技术能力，熟悉相关标准规范。

验收程序

施工单位完成隐蔽工程施工后，应自行检查合格，填写《隐蔽工程验收记录表》，并向监理单位提交验收申请。

监理单位收到申请后，应及时组织预验收，预验收合格后报建设单位组织正式验收。

验收合格后，各方签署验收记录；验收不合格的，施工单位应整改后重新申请验收。

验收内容与要求

管道材质与规格

管道材质、规格应符合设计文件要求，且与进场检验记录一致。

管道外观应无裂纹、破损、变形等缺陷，接口处应平整、无毛刺。

管道安装位置与坡度

管道安装位置、标高应符合设计要求。

管道坡度应满足排水通畅要求，不得出现倒坡，坡度允许偏差为设计坡度的 ±10%。

管道连接

管道接口连接方式应符合设计要求和产品说明书规定。

粘接接口应牢固、严密，粘接剂应涂抹均匀，无漏涂、虚粘现象。

橡胶圈接口应密封良好，橡胶圈不得扭曲、移位，接口间隙应均匀。

焊缝的外观质量应符合下表1的要求。

焊缝的外观质量焊缝的外观质量

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 渣等缺陷;表面光顺、均匀、焊道与母材应平缓过渡，不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰 |
| 宽度 | 应焊出坡口边缘 2~3mm |
| 表面余高 | 应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度，且不大于4mm |
| 咬边 | 深度应小于或等于 0.5mm，焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的 10%，且连续长不应大于 100mm |
| 错边 | 应小于或等于 0.2t，且不应大于 2mm |
| 未焊满 | 不允许 |

管道固定

管道固定方式应符合设计要求。

固定支架、吊架应安装牢固，与管道接触紧密，不得损伤管道表面。

管道支架的最大间距应符合GB 50242-2002的规定。

防水与防护

管道穿过楼板、墙体、地下室底板等部位时，应设置套管或防水翼环，密封处理应严密，无渗漏。

埋地管道周围回填土应分层夯实，不得含有尖锐杂物，回填土压实系数应符合设计要求。

验收方法

外观检查

采用目测、手摸等方式，检查管道外观、接口质量、固定方式等。

核对管道材质、规格、安装位置、标高及坡度等是否符合设计要求。

灌水试验

室内排水管道系统应进行灌水试验，试验高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

试验持续时间不应少于 15min，管道及接口无渗漏为合格。

埋地排水管道应进行灌水试验，试验水头应符合设计要求，无渗漏为合格。

通球试验

排水立管、横干管应进行通球试验，通球率应达到 100%。

球在管道内应能顺利滚落，无卡阻现象。

资料核查

核查材料出厂合格证、检验报告、进场验收记录。

核查施工记录、隐蔽工程验收记录表、试验记录等资料的完整性和准确性。

验收合格标准

外观检查符合本文件 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5 条要求。

灌水试验、通球试验结果合格。

验收资料齐全、规范，数据真实准确。

各方验收人员签署验收合格意见。

- 隐蔽工程验收记录表

| 工程名称 |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |  |
| 监理单位 |  | 设计单位 |  |  |
| 验收日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 管道材质与规格 |  |  |  |
| 2 | 管道安装位置与标高 |  |  |  |
| 3 | 管道坡度 |  |  |  |
| 4 | 管道连接质量 |  |  |  |
| 5 | 管道固定 |  |  |  |
| 6 | 防水与防护 |  |  |  |
| 7 | 灌水试验 |  |  |  |
| 8 | 通球试验 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |
| 建设单位签字： |  | 施工单位签字： |  |  |
| 监理单位签字： |  | 设计单位签字： |  |  |

_________________________________