T

ICS  27.180

CCS  F 19

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

电气系统能源管理与优化技术规范

Technical Specifications for Energy Management and Optimization of Electrical Systems

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  能源管理基础要求	1

4.1  组织与制度	1

4.2  数据采集与计量	2

4.3  目标与计划	2

5  设计优化要求	2

5.1  供配电系统设计	2

5.2  用电设备设计	3

5.3  控制与监控系统设计	3

6  运行维护优化要求	3

6.1  运行调控	3

6.2  维护保养	4

6.3  安全保障	4

7  节能改造优化要求	4

7.1  改造原则	4

7.2  改造技术要求	4

7.3  改造评估	5

8  实施与验证	5

8.1  实施流程	5

8.2  验证方法	5

8.3  持续改进	6

9  评价指标	6

9.1  核心指标	6

9.2  辅助指标	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

电气安装高可靠性设备选型与检测规范

范围

本文件规定了电气系统能源管理与优化的术语和定义、能源管理基础要求、设计优化要求、运行维护优化要求、节能改造优化要求、实施与验证及评价指标。

本文件适用于工业生产、公共建筑、商业设施等领域中电压等级为 0.4kV～110kV 的电气系统（含供配电系统、用电设备系统、控制与监控系统）的能源管理与优化设计、建设、运行及改造活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 15316  节能监测技术通则

GB/T 18481  电动机能效限定值及能效等级

GB/T 24915  低压成套无功功率补偿装置

GB/T 29510  电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 38949  工业领域电力需求侧管理技术导则

GB 50034  建筑照明设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电气系统 electrical system

由供配电设备、用电设备、控制与保护装置、监测计量装置及线缆等组成，实现电能传输、分配、转换和使用的有机整体。

能源管理 energy management

对电气系统的能源采购、转换、传输、使用等环节进行规划、组织、协调、控制和监督，以实现能源高效利用的活动。

单位能耗 unit energy consumption

电气系统在特定周期内，完成单位产出（或服务量）所消耗的电能总量，单位为千瓦时 / 产品单位（kWh/unit）或千瓦时 / 服务量（kWh/service）。

节能改造 energy-saving renovation

针对电气系统中能效偏低的设备、环节，采用先进适用技术进行升级改造，以提升能源利用效率的工程活动。

能源管理基础要求

组织与制度

建立明确的电气系统能源管理组织架构，明确能源管理负责人、技术实施人员、运行维护人员的岗位职责。

制定电气系统能源管理制度，明确能源计量管理、数据统计分析、运行记录管理、节能目标考核、培训教育等核心内容。

建立能源管理沟通机制，定期召开能源管理会议，通报能耗数据、优化效果及存在的问题。

制定电气系统能源管理培训计划，定期对相关人员开展能源管理知识、节能技术、设备操作技能及安全规程培训。

数据采集与计量

按GB/T 23331和 GB/T 15316要求配置能源计量装置，覆盖总进线、主要分路、重要用电设备及关键能耗环节。

总进线及 10kV 以上分路计量装置精度等级不低于 0.5 级，0.4kV 分路计量装置精度等级不低于 1.0 级，主要用电设备计量装置精度等级不低于 1.5 级。

计量装置应定期检定或校准，检定周期符合相关计量法规要求，确保计量数据准确可靠。

建立能源数据采集机制，采集内容包括电能消耗总量、分时段能耗、电压、电流、功率、功率因数、设备运行状态、负载率等参数。

总能耗及主要分路能耗数据采集频率不低于每日 1 次，关键用电设备（单台功率≥100kW）能耗及运行参数采集频率不低于每小时 1 次。

采用信息化手段存储能源数据，数据存储期限不低于 3 年，确保数据可追溯、可分析。

建立能源数据统计分析制度，每月对能耗数据进行汇总分析，识别能耗异常波动及节能潜力。

目标与计划

根据历史能耗数据、行业能效标杆及实际运行需求，制定量化的年度节能目标，明确单位能耗降低率、功率因数达标值、节能改造完成率等指标。

单位能耗降低率目标应不低于行业平均水平，且不低于 3%（新建系统可根据基准值合理设定）。

编制年度电气系统能源管理与优化计划，明确优化措施、实施范围、责任主体、时间节点、技术要求及预期效益。

建立节能目标考核机制，将节能目标分解至相关部门及岗位，定期开展考核评价，考核结果与奖惩挂钩。

每季度对能源管理与优化计划的执行情况进行检查，及时调整未达预期的措施或计划内容。

设计优化要求

供配电系统设计

供配电系统接线应遵循简洁、可靠、节能的原则，减少供电层级和迂回供电，降低电压损失和线路损耗。

变压器选型应符合 GB/T 29510要求，优先采用 1 级能效的节能型变压器（如 S13 及以上系列油浸式变压器、SCB13 及以上系列干式变压器）。

变压器容量选择应匹配负荷特性，正常运行时负载率宜控制在 70%～85% 的经济运行区间，多台变压器并列运行时应合理分配负荷。

根据负荷特性配置无功补偿装置，低压侧功率因数应稳定在 0.90 以上，高压侧功率因数应稳定在 0.95 以上。

无功补偿装置选型应符合 GB/T 24915要求，具备自动投切功能，避免过补偿或欠补偿导致的能耗增加。

高压侧无功补偿宜采用集中补偿方式，低压侧宜采用集中补偿与就地补偿相结合的方式，大功率异步电动机应单独配置就地无功补偿装置。

线缆选型应根据载流量、电压损失、经济电流密度等因素综合确定，优先选用铜芯线缆，避免 “大马拉小车” 现象。

供电距离超过 200m 的低压配电线路，应核算电压损失，电压损失不应超过 5%；高压配电线路电压损失不应超过 3%。

配电室内设备布局应合理，保证通风良好，降低设备运行温度，减少散热能耗。

用电设备设计

用电设备选型应符合国家能效标准，优先选用 1 级能效产品，严禁选用国家明令淘汰的低效设备。

电动机选型应符合 GB/T 18481要求，功率≥11kW 的电动机应选用 1 级能效产品，且具备变频调速适配性。

风机、水泵等通用机械应选用与负荷特性匹配的高效产品，功率≥7.5kW 的风机、水泵应配置变频调速装置。

空气压缩机应选用变频螺杆式或永磁变频式高效机型，配置储气罐及自动卸载装置，避免频繁启停导致的能耗浪费。

照明设备选型应符合 GB 50034 要求，优先采用 LED 等高效光源，公共区域照明功率密度不应超过 5W/㎡，办公区域不应超过 8W/㎡。

电梯、扶梯等设备应选用节能型产品，具备空载休眠、变频调速、智能群控等节能功能。

对间歇性运行的设备，应配置自动启停控制装置，根据使用需求或负荷情况自动切换运行状态。

大功率用电设备（单台功率≥50kW）应单独设置回路及计量装置，便于能耗监测和优化调控。

控制与监控系统设计

配置电气系统智能监控平台，实现对供配电系统、用电设备、无功补偿装置的集中监控和统一管理。

智能监控平台应具备能耗数据实时采集、统计分析、趋势展示、报表生成等功能，支持按日、周、月、年生成能耗分析报告。

对电压、电流、功率、功率因数、能耗等关键参数设置报警阈值，出现异常时能及时发出声光报警或短信通知。

关键用电设备应具备远程监控功能，可实现运行状态查询、参数调整、远程启停等操作。

建立负荷预测机制，通过智能监控平台分析历史负荷数据，预测未来负荷变化趋势，为优化运行提供依据。

控制与监控系统通信协议应符合国家相关标准，支持与能源管理体系平台、建筑智能化系统等数据互通。

智能监控平台数据传输延迟不应超过 3 秒，数据采集准确率不低于 99.5%。

配置应急备用电源监控功能，确保应急状态下电气系统安全可靠运行。

运行维护优化要求

运行调控

根据负荷变化规律，合理调整变压器运行台数或分接头位置，避免变压器轻载（负载率＜30%）或过载（负载率＞100%）运行。

多台变压器并列运行时，采用负荷均衡分配策略，确保各变压器负载率偏差不超过 10%。

无功补偿装置应设置自动投切模式，根据系统功率因数实时调整投切组数，响应时间不超过 2 秒。

避免在用电高峰时段启动大功率设备，对可移峰负荷（如空调、水泵、空压机等）实行错峰用电，降低高峰时段用电负荷。

根据生产工艺或使用需求，优化用电设备运行时段，对连续运行设备采用 “避峰填谷” 运行策略。

电动机运行时负载率宜控制在 60%～100%，对长期轻载运行的电动机，应及时调整负载或更换适配容量的电动机。

风机、水泵等设备应根据实际需求调整运行参数，通过变频调速控制流量、压力，避免 “大流量小需求” 导致的能耗浪费。

照明系统应根据自然光照度和使用情况自动调节亮度或开关，公共区域无人状态下照明关闭延迟时间不超过 5 分钟。

维护保养

制定电气设备定期维护保养计划，明确维护项目、周期、内容及质量要求，维护计划应符合设备说明书及 DL/T 408-2018 要求。

变压器维护周期不应超过 6 个月，内容包括清洁铁芯、绕组、散热器，检查油位、油质（油浸式变压器），测试绝缘电阻、直流电阻等。

开关柜维护周期不应超过 12 个月，内容包括清洁柜体及元件，检查接线紧固性、断路器分合闸状态，测试绝缘性能等。

无功补偿装置维护周期不应超过 6 个月，内容包括清洁电容器、电抗器，检查投切开关状态，测试电容值、绝缘电阻等。

线缆维护应定期检查敷设环境、绝缘层状况，对老化、破损的线缆及时修复或更换，避免漏电损耗。

电动机维护周期不应超过 12 个月，内容包括清洁电机外壳、检查轴承润滑情况、测试绝缘电阻、调整皮带张力等。

定期清理电气设备散热通道，确保散热良好，设备运行温度不超过额定允许温度。

建立设备维护档案，记录维护时间、维护内容、检测数据、故障处理情况等信息，档案保存期限不低于设备使用寿命。

安全保障

优化措施实施前应进行安全风险评估，制定安全施工方案，配备必要的安全防护设备。

电气作业人员应具备相应的资质证书，严格遵守 DL/T 408-2018 等安全规程，严禁无证操作或违规作业。

作业前应进行安全技术交底，明确作业风险点及防控措施，作业过程中设置专人监护。

定期开展电气系统安全检查，排查短路、过载、绝缘损坏、漏电等安全隐患，隐患整改率应达到 100%。

配置完善的电气安全防护设施，包括接地装置、漏电保护器、过流保护装置等，定期测试防护设施有效性。

制定电气系统应急处置预案，明确停电、短路、火灾等突发事件的处置流程，定期组织应急演练。

应急演练频率不应低于每年 1 次，演练后及时总结评估，优化应急预案。

节能改造优化要求

改造原则

节能改造应遵循 “安全可靠、技术先进、经济合理、因地制宜” 的原则，确保改造后系统运行稳定。

改造前应进行全面的能耗诊断，分析节能潜力，明确改造目标和重点环节。

改造方案应进行技术可行性和经济合理性论证，包括技术成熟度、设备兼容性、投资回收期、节能效益等指标。

改造方案应符合国家环保要求，避免产生二次污染。

优先改造能效低于 3 级标准、运行年限超过 15 年或存在严重能耗浪费的老旧设备及系统。

改造过程中应尽量减少对正常生产或使用的影响，缩短施工周期。

改造技术要求

变压器改造应更换为 1 级能效产品，改造后变压器负载率应处于经济运行区间，节能率不低于 15%。

对负载波动较大的电动机，采用变频调速改造，调速范围应与设备运行特性匹配，变频装置能效等级不低于 2 级。

风机、水泵变频改造后，应根据实际负荷需求设定运行参数，节能率不低于 20%。

照明系统改造应替换为 LED 等高效光源，配套智能照明控制装置，改造后照明功率密度符合 GB 50034要求，节能率不低于 30%。

无功补偿系统改造应优化补偿容量和投切方式，高压侧采用 SVG（静止无功发生器）等先进补偿设备，低压侧配置混合无功补偿装置，确保功率因数稳定达标。

供配电线路改造应缩短供电距离、增大导线截面或更换为高效线缆，降低线路损耗，改造后线路损耗降低率不低于 25%。

老旧开关柜改造应更换为智能化开关柜，配备状态监测功能，提高运行可靠性和调控灵活性。

改造后的设备应与原有系统兼容，接口匹配，数据可接入现有智能监控平台。

改造评估

改造前应进行基线能耗测试，测试周期不少于 1 个月，测试期间系统运行状态稳定，无重大负荷变化。

改造完成后应进行效果测试，测试周期不少于 3 个月，测试内容包括能耗数据、运行参数、设备性能等。

采用对比验证法评估改造效果，节电量 = 基线能耗 - 改造后实际能耗 - 负荷调整修正量 - 环境因素修正量。

改造节能率 =（节电量 / 基线能耗）×100%，节能率应达到改造方案预期值的 90% 以上。

投资回收期计算应符合 GB/T 38949要求，静态投资回收期不应超过 5 年，特殊场景可放宽至 8 年。

改造评估应形成正式报告，包括改造内容、测试数据、节能效果、经济分析、运行建议等内容。

改造后设备质保期不应少于 1 年，质保期内提供免费维修或更换服务。

实施与验证

实施流程

优化措施实施前应编制详细的实施方案，明确施工流程、技术要求、质量标准、安全措施及进度计划。

实施方案应经过技术评审，评审通过后方可组织实施。

涉及重大改造（如变压器更换、配电系统重构）的，应办理相关审批手续，施工单位应具备相应的资质。

施工前应准备齐全所需的设备、材料及工具，设备、材料质量应符合相关标准要求，具备合格证明文件。

施工过程中应严格按照实施方案执行，加强质量控制，关键工序应设置质量控制点，进行专项验收。

施工过程中做好记录，包括施工日志、设备安装记录、测试数据记录等，确保施工过程可追溯。

实施完成后应进行通电测试，测试项目包括绝缘电阻测试、耐压试验、保护装置定值校验、系统联动试验等，测试结果应符合 DL/T 5210.6-2019 要求。

测试合格后组织竣工验收，验收合格方可投入正式运行。

验证方法

验证工作应在优化措施实施稳定运行后开展，验证周期不少于 3 个月。

采用前后对比验证法，以实施前的基线能耗和运行参数为基准，对比实施后的实际数据。

验证期间应记录生产负荷、环境温度、使用时长等影响因素，排除非优化因素对验证结果的干扰。

能耗数据验证应采用规范的计量数据，数据统计应符合 GB/T 15316要求，统计误差不超过 ±2%。

运行参数验证包括电压合格率、功率因数达标率、设备运行效率等指标，验证数据应连续、完整。

对节能改造项目，还应验证设备运行稳定性、可靠性及维护便利性。

验证过程中发现数据异常时，应分析原因，必要时调整优化措施后重新验证。

验证完成后编制验证报告，明确验证结论、存在问题及改进建议。

持续改进

建立电气系统能源管理与优化持续改进机制，每季度对优化效果进行复盘分析。

定期收集行业先进技术、标准更新信息及标杆企业实践经验，识别新的节能潜力。

根据生产工艺调整、设备老化、负荷变化等情况，适时更新节能目标和优化计划。

对验证过程中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任和期限，确保整改到位。

每年对电气系统能源管理与优化工作进行全面评估，总结经验教训，优化管理流程和技术措施。

鼓励采用数字化、智能化技术，持续提升能源管理与优化的精准度和效率。

评价指标

核心指标

单位能耗降低率：实际单位能耗较基线能耗的降低比例，应不低于设定的年度节能目标，且不低于 3%。

功率因数达标率：每月功率因数达到目标值（低压侧≥0.90、高压侧≥0.95）的天数占比，应不低于 95%。

变压器经济运行率：变压器运行在经济负载区间（70%～85%）的时间占总运行时间的比例，应不低于 80%。

电压合格率：系统运行电压在额定电压允许偏差范围内（±5%）的时间占总运行时间的比例，应不低于 99.5%。

节能改造项目节能率：改造后实际节能率应不低于方案预期值的 90%。

辅助指标

节能改造投资回收期：改造总投资与年度节能经济效益（电费节省金额 + 维护费用降低金额）的比值，应不超过 5 年（特殊场景可放宽至 8 年）。

设备完好率：电气设备中符合运行要求、无故障隐患的设备数量占总设备数量的比例，应不低于 98%。

能源数据采集准确率：实际采集到的有效能源数据占应采集数据的比例，应不低于 99.5%。

照明功率密度达标率：照明系统实际功率密度符合 GB 50034要求的区域面积占总照明区域面积的比例，应达到 100%。

电动机变频改造覆盖率：符合变频改造条件的电动机中已完成改造的比例，应不低于 80%。

无功补偿装置投切准确率：无功补偿装置实际投切动作与系统需求的符合比例，应不低于 98%。