T

ICS  91.140.30

CCS  E 49

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

暖通空调系统安装施工及验收规范

Installation, Construction and Acceptance Code for Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

暖通空调系统安装施工及验收规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  通用要求	1

4.1  施工准备	1

4.2  材料与设备	2

4.3  安全与环保	3

5  安装施工技术要求	3

5.1  空调水系统安装	3

5.2  空调风系统安装	5

5.3  采暖系统安装	7

5.4  制冷机房与换热站系统安装	8

5.5  隐蔽工程施工	9

6  验收要求	10

6.1  验收条件	10

6.2  分项工程验收	10

6.3  系统调试与整体验收	11

7  质量保修	12

7.1  保修范围	12

7.2  保修期限	12

7.3  保修责任	12

7.4  保修程序	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

暖通空调系统安装施工及验收规范

范围

本文件规定了暖通空调系统安装施工的技术要求、质量控制、验收标准及质量保修相关要求。

本文件适用于暖通空调系统安装施工及验收活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096  声环境质量标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB/T 20284  建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

JGJ 46  建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

暖通空调系统  Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) system

为建筑物内或特定空间提供采暖、通风、空气调节功能的综合系统，包含风系统、水系统、制冷系统、采暖系统、控制装置及辅助设备等。

隐蔽工程  Concealed works

施工后被后续工序覆盖或包裹，无法直接观察检查的暖通空调系统安装工序或部位，包括吊顶内风管与水管安装、管井内管道安装、地面下地暖盘管铺设、墙体内嵌风管安装等。

通用要求

施工准备

技术准备

施工前应完成设计图纸会审，核对系统参数、管线走向、设备定位与建筑结构、其他专业管线的协调性。

会审记录应经设计单位、建设单位、施工单位、监理单位签字确认并存档。

施工单位应依据设计文件、本标准及相关规范编制专项施工方案，明确施工流程、质量控制点、安全措施、环保要求及进度计划。

施工方案应经监理单位审核、建设单位批准后实施。

施工前应对施工人员进行技术交底，明确各工序施工要求、质量标准及注意事项。

技术交底应形成书面记录，交底人与被交底人签字确认。

应配备符合设计要求的测量工具与检测设备，包括水准仪、经纬仪、卷尺、压力 gauge、流量计、风速仪、温度计等。

测量工具与检测设备应在检定有效期内，精度满足测量要求。

现场准备

施工场地应平整、清洁，道路通畅，满足材料堆放与设备运输要求。

施工现场应划分材料堆放区、设备存放区、加工区，分区标识清晰。

材料与设备堆放应采取防潮、防雨、防损坏措施，重型设备应设置专用支撑。

施工现场应配备临时供电、供水设施，供电容量满足施工机械与检测设备使用要求，供水水质符合施工用水标准。

临时用电应符合 JGJ 46要求，设置漏电保护装置。

施工区域应设置安全警示标识，高空作业区域应搭设防护栏杆，动火作业区域应配备灭火器材。

施工现场应预留足够的操作空间与检修通道，风管与水管安装区域净空高度不应小于操作所需最小距离。

人员要求

施工管理人员应具备相应的专业资质与管理经验，熟悉暖通空调系统安装施工流程与质量标准。

专业施工人员应具备相应的岗位技能证书，焊工、起重工、电工等特种作业人员应持有效特种作业操作证。

施工人员应接受安全培训与环保培训，掌握施工安全操作规程与环保要求。

新进场施工人员应经岗前培训考核合格后上岗，培训记录存档备查。

材料与设备

材料质量要求

管材、管件、阀门、保温材料等进场时应提供产品合格证、检测报告、型式检验证书等合格证明文件。

进口材料还应提供报关单及中文标识。

管材进场时应进行外观检查，无裂纹、凹陷、锈蚀、变形等缺陷，壁厚偏差符合相关标准要求。

钢管内壁应光滑，无结疤、氧化皮等杂质；塑料管材应色泽均匀，无气泡、划痕。

管件进场时应检查规格型号与管材匹配性，外观无破损、变形，螺纹接口无毛刺，法兰接口密封面平整。

阀门进场时应进行外观检查，阀体无裂纹、砂眼，密封面无损伤，启闭灵活。

公称直径大于或等于 50mm 的阀门应进行强度试验与严密性试验，试验合格后方可使用。

保温材料进场时应检查燃烧性能等级、密度、导热系数、抗压强度等指标，符合设计要求与 GB/T 20284 等相关标准。

保温材料应无受潮、霉变、破损现象，尺寸偏差在允许范围内。

密封材料、粘接剂等辅助材料进场时应提供合格证明文件，性能符合设计要求，不得使用过期或变质产品。

设备质量要求

空调机组、风机、水泵、换热器、冷却塔、制冷机组等设备进场时应提供产品合格证、说明书、检测报告、设备清单等技术文件。

设备开箱检验应在建设单位、监理单位、施工单位共同见证下进行，核对设备型号、规格、数量与设计文件一致性。

设备外观应无损伤、变形、锈蚀，附件、备件齐全无缺失。

设备基础尺寸、标高应符合设计要求，基础表面平整，预留孔洞位置与尺寸准确。

设备安装前应进行单机试运转，检查电机转向、运行噪声、振动值等指标，符合设备技术文件要求。

大型或精密设备应采取防潮、防尘、防碰撞措施，存放环境温度、湿度符合设备技术要求。

控制设备（传感器、执行器、控制器等）进场时应检查外观无破损，接线端子无氧化，校准证书在有效期内。

材料与设备检验

材料与设备进场后应按规定批次进行抽样检验，检验项目与标准符合本标准及相关规范要求。

抽样比例应根据材料设备批量确定，重要材料或关键设备应 100% 检验。

检验不合格的材料与设备不得进场使用，应及时退场并做好记录。

检验记录应包括材料设备名称、规格型号、生产厂家、进场日期、检验项目、检验结果、检验人员等信息，经监理单位签字确认后存档。

安全与环保

安全要求

动火作业前应办理动火审批手续，清理作业区域内易燃易爆物品，配备灭火器材与监护人员。

动火作业后应检查现场，确认无火灾隐患后方可离开。

高空作业应搭设牢固的脚手架或操作平台，作业人员应佩戴安全带、安全帽，安全带应高挂低用。

高空作业区域下方应设置安全警示区，禁止无关人员进入。

起重作业应使用合格的起重设备与索具，设备吊装前应检查起重机械性能与索具强度。

吊装指挥人员应持证上岗，统一指挥信号，避免违章操作。

用电作业应遵守 JGJ 46 要求，施工机械与检测设备应接地良好，临时用电线路应规范敷设，不得私拉乱接。

潮湿环境作业应使用安全电压，配备绝缘防护用品。

管道压力试验时应划定试验区域，设置警示标识，禁止无关人员进入。

试验压力应逐步升高，严禁超压试验，试验过程中安排专人监测。

有限空间作业（如管井、地下室、密闭机房等）前应进行通风换气，检测空间内氧气浓度、有害气体浓度。

作业时应配备通风设备、应急救援器材与监护人员，严禁单独作业。

环保要求

施工过程中产生的噪声应符合 GB 12523要求，夜间 22:00 至次日 6:00 不得进行产生噪声污染的作业，特殊情况需办理夜间施工许可。

风管、水管加工应设置专用加工区，采取降噪措施，减少加工噪声对周边环境的影响。

施工废弃物应分类收集，可回收废弃物应回收利用，不可回收废弃物应按规定运至指定地点处置。

保温材料、塑料管材等废弃物不得随意丢弃，避免环境污染。

制冷剂、润滑油等有害物质应妥善储存与处置，泄漏时应及时回收处理，不得直接排放。

施工过程中应采取防尘措施，现场道路应定期洒水降尘，材料堆放应覆盖防尘布。

焊接作业产生的废气应通过通风装置排出，避免操作人员吸入有害气体。

安装施工技术要求

空调水系统安装

管道安装

管材选择应符合设计要求，根据介质温度、压力及使用环境确定，冷冻水与冷却水管道宜采用无缝钢管、镀锌钢管或塑料复合管。

管道连接方式应根据管材类型与工况确定，钢管可采用螺纹连接、焊接连接或法兰连接，塑料管材可采用热熔连接、电熔连接或粘接。

螺纹连接的管道接口应严密，缠绕生料带或涂抹密封胶时应均匀，不得过量导致管道堵塞。

焊接连接的管道焊缝应饱满，无夹渣、气孔、裂纹等缺陷，焊缝探伤检测符合设计要求。

法兰连接的管道应保证法兰面平行，密封垫片选型符合介质要求，螺栓紧固力度均匀，外露丝扣长度一致。

管道安装坡度应符合设计要求，冷冻水管道坡度不宜小于 0.3%，冷却水管道坡度不宜小于 0.5%，热水管道坡度不宜小于 0.3%。

坡度方向应有利于排气或排水，最高点应设置排气阀，最低点应设置排污阀或放水阀。

管道安装时应预留膨胀补偿量，采用自然补偿或伸缩器补偿，伸缩器安装位置、方向符合设计要求，固定支架与导向支架设置合理。

固定支架应安装在管道三通、弯头、阀门等受力较大部位，间距符合相关规范要求，钢管水平安装固定支架间距不宜大于 10m，塑料管材水平安装固定支架间距不宜大于 3m。

导向支架应保证管道轴向自由伸缩，不得限制管道位移，支架与管道之间应设置防腐垫层。

管道穿墙或穿楼板时应设置套管，套管规格比管道大 1-2 级，套管两端应与墙面或楼板平齐，缝隙采用防火封堵材料填塞密实。

管道与套管之间应预留间隙，钢套管与管道之间填充沥青麻丝或防火密封材料，塑料套管与管道之间填充柔性密封材料。

管道安装偏差应符合要求，水平管道直线度偏差每米不应大于 2mm，全长不应大于 20mm；垂直管道垂直度偏差每米不应大于 2mm，全长不应大于 10mm。

管道安装过程中应避免强力对口，接口处不得承受额外外力，管道与设备连接时应采用柔性接头，减少设备振动对管道的影响。

阀门与仪表安装

阀门安装位置应符合设计要求，便于操作与检修，阀门手轮不得朝下安装，水平管道上的阀门阀杆应朝上或水平安装。

阀门安装方向应正确，截止阀、止回阀等有流向要求的阀门，流向标识应与介质流向一致。

安全阀应垂直安装在设备或管道的最高点，出口管道应接至安全地点，不得设置阀门或阻碍排放的部件。

减压阀应安装在水平管道上，前后应设置阀门、压力表及过滤器，减压后的管道应设置安全阀或泄压阀。

流量表安装位置应符合产品说明书要求，前后应预留足够的直管段，直管段长度不应小于产品规定的最小长度。

压力表应安装在管道或设备的便于观察位置，避免安装在振动剧烈或高温部位，压力表量程应为测量压力的 1.5-2 倍。

温度计安装应保证感温元件与介质充分接触，不得安装在管道死角或流速过低部位，温度套管应插入管道内 1/2-2/3 管径处。

阀门与仪表安装固定应牢固，不得承受管道重量或外力，接口密封严密，无渗漏现象。

设备安装

水泵安装前应检查基础尺寸、标高及地脚螺栓位置，基础表面应平整，地脚螺栓预留孔应清理干净。

水泵吊装时应保护设备本体，避免损伤泵壳、电机及连接部件，吊装绳索应拴在设备专用吊点上。

水泵安装时应进行找平找正，水平度偏差每米不应大于 0.1mm，垂直度偏差每米不应大于 0.2mm，联轴器同轴度偏差径向不应大于 0.2mm，轴向不应大于 0.1mm。

水泵地脚螺栓紧固时应采用双螺母锁紧，螺母拧紧后外露丝扣长度为 2-3 扣，垫铁设置符合规范要求，数量不宜超过 3 块。

水泵进出口应设置柔性接头，减少振动传递，进出口阀门应靠近水泵安装，便于检修时切断流体。

换热器安装前应检查设备外观无损伤，密封面无划痕，内部清洁无杂物。

换热器安装位置应符合设计要求，预留足够的检修空间，管束抽出方向的空间不应小于管束长度。

换热器安装水平度偏差每米不应大于 0.2mm，垂直度偏差每米不应大于 0.3mm，连接管道时应避免强力对口。

冷却塔安装前应检查塔体结构无变形，填料完整无破损，淋水装置、布水器转动灵活。

冷却塔安装位置应符合设计要求，水平度偏差每米不应大于 0.2mm，多台冷却塔并列安装时，台面标高偏差不应大于 10mm。

冷却塔风机安装应找平找正，叶轮与塔体间隙均匀，运行时无碰擦现象，电机接线正确，接地良好。

冷却塔进出水管连接应严密，无渗漏，管道支架设置合理，避免管道重量传递至塔体。

保温与防腐施工

管道与设备保温施工应在压力试验合格、防腐处理完成后进行，保温前应清理表面灰尘、油污、水分。

保温层材质与厚度应符合设计要求，冷冻水管道保温层厚度不应小于 20mm，冷却水管道保温层厚度不应小于 15mm，热水管道保温层厚度不应小于 25mm。

保温层施工应紧贴管道或设备表面，无空隙、空鼓现象，接缝处应严密，搭接宽度不应小于 50mm。

水平管道保温层应自下而上施工，垂直管道保温层应自上而下施工，采用绑扎带固定，绑扎间距不应大于 300mm。

阀门、法兰等部位保温应单独施工，保温层应可拆卸，便于检修，接口处密封严密，无冷桥产生。

保温层外表面应平整，无褶皱、破损，保护层采用铝箔布或铁皮时，固定牢固，接口搭接顺水流方向或顺风向。

管道与设备防腐施工应在表面除锈处理合格后进行，除锈等级应符合设计要求，无锈蚀、油污、灰尘等杂质。

金属管道与设备表面除锈可采用手工除锈或机械除锈，手工除锈等级不应低于 St2 级，机械除锈等级不应低于 Sa2 级。

防腐涂层材质与涂刷遍数应符合设计要求，底漆涂刷均匀，无漏涂、流挂现象，底漆干燥后再涂刷面漆。

防腐涂层厚度应符合要求，总厚度不应小于设计值，采用涂层测厚仪检测，每平方米检测点数不应少于 3 点。

埋地管道防腐应采用加强级防腐涂层，外缠玻璃丝布或无纺布，涂层固化后进行电火花检测，无针孔现象。

空调风系统安装

风管制作与安装

风管材质应符合设计要求，可采用钢板、镀锌钢板、玻璃钢、复合材料等，钢板厚度应根据风管尺寸与压力等级确定。

镀锌钢板风管制作前应进行表面清洁，无油污、锈蚀，剪切、咬口加工应平整，无裂纹、毛刺。

风管咬口连接应严密，咬口形式应根据风管压力等级选择，低压风管可采用单咬口，中高压风管宜采用双咬口或联合咬口。

风管法兰连接时，法兰规格应与风管尺寸匹配，法兰螺栓间距不应大于 150mm，螺栓拧紧后外露丝扣长度一致。

风管焊接连接时，焊缝应平整，无夹渣、气孔、裂纹等缺陷，焊缝严密性符合要求，高压风管焊缝应进行探伤检测。

风管制作偏差应符合要求，矩形风管边长偏差不应大于 3mm，圆形风管直径偏差不应大于 2mm，风管对角线偏差不应大于 5mm。

风管安装前应检查风管外观无损伤、变形，内部清洁无杂物，风管支吊架安装位置、间距符合设计要求。

风管支吊架间距应根据风管材质与规格确定，水平安装的金属风管支吊架间距不应大于 3m，非金属风管支吊架间距不应大于 2m。

垂直安装的风管支吊架间距不应大于 4m，距风管法兰距离不应大于 1.5m，支吊架与风管之间应设置防腐垫层。

风管安装坡度应符合设计要求，排烟风管坡度不宜小于 0.5%，排风风管坡度不宜小于 0.3%，坡度方向有利于排水。

风管穿墙或穿楼板时应设置防火套管，套管规格比风管大 1-2 级，套管与风管之间采用防火封堵材料填塞密实，防火封堵材料耐火极限符合设计要求。

风管接口连接应严密，无漏风现象，柔性短管安装长度宜为 150-250mm，无扭曲、变形，两端固定牢固。

多段风管连接时，法兰对接应平整，密封垫片材质符合介质要求，垫片厚度不应小于 3mm，不得凸入风管内部。

风口与风阀安装

风口安装位置应符合设计要求，与墙面、吊顶表面平齐，固定牢固，无松动现象，风口边框应与装饰面贴合紧密。

矩形风口安装平整度偏差不应大于 2mm，圆形风口安装同心度偏差不应大于 3mm，同一区域内风口标高偏差不应大于 5mm。

风口调节装置应灵活可靠，百叶风口角度调节顺畅，散流器出风口方向符合设计要求，可调节风口应标明调节方向。

风阀安装位置应符合设计要求，便于操作与检修，风阀手柄或操作机构应外露，标识清晰，标明开、关方向。

风阀安装时应保证阀体与风管连接严密，无漏风现象，阀板关闭时密封严密，开启角度符合设计要求。

防火阀、排烟防火阀安装应紧贴风管法兰，固定牢固，阀体上的执行机构应朝向便于观察与操作的方向。

防火阀、排烟防火阀的安装方向应正确，气流方向与阀体标识一致，阀门关闭时应能与消防控制系统联动。

调节阀、止回阀、排烟阀等阀门安装前应进行启闭试验，确保动作灵活、密封严密，试验记录存档备查。

风机与空气处理设备安装

风机安装前应检查基础尺寸、标高及地脚螺栓位置，基础表面平整，预留孔清理干净，垫铁设置符合要求。

风机吊装时应保护电机与叶轮，避免碰撞损伤，吊装绳索拴在设备专用吊点上，不得拴在叶轮或轴上。

风机安装找平找正，水平度偏差每米不应大于 0.1mm，垂直度偏差每米不应大于 0.2mm，联轴器同轴度偏差径向不应大于 0.2mm，轴向不应大于 0.1mm。

风机地脚螺栓紧固采用双螺母锁紧，外露丝扣长度为 2-3 扣，风机进出口柔性短管安装长度为 150-250mm，无扭曲，连接严密。

风机运行前应检查叶轮转动灵活，无卡滞、碰擦现象，电机接线正确，接地良好，绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ。

空气处理机组安装前应检查设备外观无损伤，内部清洁无杂物，滤料、换热器等部件完整无破损。

空气处理机组安装位置符合设计要求，水平度偏差每米不应大于 0.2mm，垂直度偏差每米不应大于 0.3mm，固定牢固。

机组进出口风管连接应采用柔性接头，减少振动传递，接口密封严密，无漏风现象，机组冷凝水排水管坡度不应小于 0.5%，排水通畅。

组合式空气处理机组各功能段连接应严密，法兰密封垫片压紧均匀，无漏风、漏水现象，段间连接螺栓紧固力度一致。

空气过滤器安装应平整，与框架贴合紧密，无空隙，滤料无破损、褶皱，安装方向符合气流要求，便于更换。

风管保温与密封

风管保温施工应在风管严密性检测合格后进行，保温前清理风管表面灰尘、油污、水分。

保温层材质与厚度符合设计要求，空调风管保温层厚度不应小于 20mm，排烟风管保温层厚度不应小于 15mm，保温层燃烧性能等级不应低于 B1 级。

保温层施工应紧贴风管表面，无空隙、空鼓，接缝处严密，搭接宽度不应小于 50mm，采用绑扎带固定，绑扎间距不应大于 300mm。

风管法兰、阀门、风口等部位保温应单独施工，保温层可拆卸，接口密封严密，无冷桥产生，外表面平整。

风管密封应采用密封胶或密封垫片，密封部位包括风管咬口缝、法兰接口、风管与设备连接部位等。

密封胶涂刷应均匀，无漏涂、堆积现象，密封垫片应与风管法兰贴合紧密，无翘边、破损，螺栓紧固后垫片压紧均匀。

风管严密性检测应在保温施工前进行，检测方法与合格标准符合 GB 50243 要求，低压风管采用漏光法检测，中高压风管采用漏风量检测。

漏光法检测时，风管无明显漏光现象，漏风量检测时，实测漏风量不应大于设计允许值。

采暖系统安装

地暖系统

地暖盘管材质应符合设计要求，采用耐热聚乙烯管、交联聚乙烯管或聚丁烯管等，管材规格根据设计流量确定。

盘管进场时应进行外观检查，无裂纹、划伤、气泡等缺陷，管径偏差符合相关标准，进行水压试验，试验压力为 0.6MPa，保压 1h 无渗漏。

地暖盘管铺设前应清理地面，铺设绝热层与反射膜，绝热层材质为挤塑板或聚苯板，厚度不应小于 20mm，反射膜铺设平整，接缝搭接宽度不应小于 50mm。

盘管铺设间距应符合设计要求，间距偏差不应大于 10mm，盘管弯曲半径不应小于管材外径的 8 倍，不得出现死弯。

盘管固定采用卡丁或钢丝固定，固定点间距在直管段不应大于 500mm，弯曲段不应大于 300mm，固定牢固，不松动。

分集水器安装位置符合设计要求，固定牢固，水平安装，分水器在上、集水器在下，间距不应小于 200mm，距地面高度不应小于 300mm。

分集水器与盘管连接采用专用接头，连接严密，无渗漏，每个分支管路应设置球阀与过滤器，便于检修与清洗。

地暖系统铺设完成后应进行水压试验，试验压力为 0.6MPa，保压 2h，压力降不应大于 0.05MPa，无渗漏为合格。

试验合格后应进行管道冲洗，冲洗水流速度不应小于 0.8m/s，直至出水清澈无杂质，冲洗完成后封堵管道端口。

地面层施工时应保护盘管，避免尖锐物体损伤，施工荷载不应超过设计规定，严禁在盘管铺设区域打孔、钉钉子。

散热器系统

散热器材质与规格符合设计要求，进场时应提供产品合格证、检测报告，外观无损伤、变形，接口螺纹无毛刺。

散热器安装位置符合设计要求，距墙面距离不应小于 30mm，距地面距离不应小于 100mm，距窗台距离不应小于 100mm。

散热器安装应垂直，垂直度偏差每米不应大于 2mm，水平安装时水平度偏差每米不应大于 1mm，多组散热器并列安装时，标高偏差不应大于 5mm。

散热器连接方式符合设计要求，采用螺纹连接或法兰连接，接口密封严密，无渗漏，垫片材质符合介质要求。

散热器支管安装坡度不应小于 0.3%，坡度方向有利于排气，支管长度超过 1.5m 时应设置固定支架。

散热器排气装置应安装在散热器最高点，便于操作，排水装置应安装在散热器最低点，便于排污与放水。

散热器安装完成后应进行水压试验，试验压力为工作压力的 1.5 倍，且不应小于 0.6MPa，保压 20min，压力降不应大于 0.05MPa，无渗漏为合格。

采暖管道安装

采暖管道材质符合设计要求，采用钢管、镀锌钢管、塑料复合管或塑料管等，管道连接方式根据管材类型确定。

管道安装坡度符合设计要求，热水采暖管道坡度不宜小于 0.3%，蒸汽采暖管道坡度不宜小于 0.5%，坡度方向有利于排气或排水。

管道安装时，最高点设置排气阀，最低点设置排污阀或放水阀，排气阀与排污阀安装位置便于操作。

管道支吊架安装位置、间距符合设计要求，水平安装的钢管支吊架间距不应大于 6m，塑料管材支吊架间距不应大于 2m，垂直安装的管道支吊架间距不应大于 4m。

管道穿墙或穿楼板时设置套管，套管规格比管道大 1-2 级，缝隙采用防火封堵材料填塞密实，套管两端与墙面或楼板平齐。

采暖管道保温层材质与厚度符合设计要求，热水管道保温层厚度不应小于 25mm，蒸汽管道保温层厚度不应小于 30mm，保温施工紧贴管道表面，无空隙、空鼓。

管道防腐处理符合通用要求，埋地管道采用加强级防腐涂层，外露管道涂刷防腐漆与面漆，涂层均匀，无漏涂。

制冷机房与换热站系统安装

制冷设备安装

制冷机组材质与规格符合设计要求，进场时应提供产品合格证、说明书、检测报告，外观无损伤、变形，部件齐全。

制冷机组安装前应检查基础尺寸、标高及地脚螺栓位置，基础表面平整，预留孔清理干净，垫铁设置符合要求，数量不宜超过 3 块。

制冷机组吊装时应保护设备本体，避免碰撞压缩机、冷凝器、蒸发器等部件，吊装绳索拴在专用吊点上。

制冷机组安装找平找正，水平度偏差每米不应大于 0.1mm，垂直度偏差每米不应大于 0.2mm，联轴器同轴度偏差径向不应大于 0.2mm，轴向不应大于 0.1mm。

机组地脚螺栓紧固采用双螺母锁紧，外露丝扣长度为 2-3 扣，机组与基础之间设置减振垫，减振垫型号与厚度符合设计要求。

制冷机组进出口管道连接采用柔性接头，减少振动传递，接口密封严密，无渗漏，管道支架设置合理，避免管道重量传递至机组。

机组润滑油系统安装符合产品说明书要求，油位计、油过滤器、油冷却器安装位置便于观察与检修，油路连接严密，无渗漏。

制冷系统阀门安装位置、方向符合设计要求，截止阀、节流阀、止回阀等有流向要求的阀门，流向标识与介质流向一致。

机房管道布置与安装

机房内管道布置应符合设计要求，便于操作与检修，管道走向合理，避免交叉干扰，预留足够的检修空间。

管道安装坡度符合设计要求，冷冻水管道坡度不宜小于 0.3%，冷却水管道坡度不宜小于 0.5%，蒸汽管道坡度不宜小于 0.5%。

管道与设备、管道与管道之间的净距符合要求，不应小于 50mm，阀门、仪表安装位置便于操作与观察，间距不应小于 30mm。

管道支吊架安装牢固，间距符合相关规范要求，重型管道支吊架应设置在建筑结构上，不得设置在设备本体上。

管道穿墙或穿楼板时设置套管，套管与管道之间采用防火封堵材料填塞密实，防火封堵材料耐火极限符合设计要求。

机房内管道保温与防腐施工符合通用要求，保温层外表面设置保护层，标识清晰，标明管道介质、流向及温度。

控制系统安装

传感器安装位置符合设计要求，温度传感器应安装在介质流速稳定、无死角的管道或空间内，避免安装在高温辐射或振动剧烈部位。

压力传感器应安装在管道或设备的测压点上，测压点选择在介质流速稳定的直管段，避免安装在弯头、三通等部位。

流量传感器安装位置符合产品说明书要求，前后预留足够的直管段，直管段长度不应小于产品规定的最小长度，安装方向与介质流向一致。

执行器安装位置便于操作与检修，与阀门或调节机构连接牢固，动作灵活，无卡滞现象，行程调节符合设计要求。

控制器安装在干燥、通风、无振动的场所，距地面高度不应小于 1.5m，与其他设备保持足够间距，接线正确，标识清晰。

控制线路敷设应规范，采用穿管保护或线槽敷设，线路绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ，接线端子牢固，无松动。

控制系统安装完成后应进行通电测试，检查各传感器信号传输正常，执行器动作准确，控制器逻辑功能符合设计要求。

隐蔽工程施工

隐蔽工程范围

吊顶内风管、水管及附件安装属于隐蔽工程，包括风管制作安装、水管安装、阀门仪表安装、保温与防腐施工等。

管井内管道及附件安装属于隐蔽工程，包括管道安装、阀门仪表安装、保温与防腐施工等。

地面下地暖盘管铺设属于隐蔽工程，包括绝热层铺设、反射膜铺设、盘管安装、分集水器连接等。

墙体内嵌风管安装属于隐蔽工程，包括风管制作安装、保温施工、密封处理等。

设备基础内预埋管道及附件安装属于隐蔽工程，包括预埋管道安装、密封处理等。

隐蔽前检查项目

隐蔽工程施工完成后，施工单位应自行检查，确认符合设计要求与本标准规定。

隐蔽前检查管道安装坡度、连接质量、固定方式，确认符合要求，无偏差。

检查阀门与仪表安装位置、方向、固定情况，确认安装正确，密封严密。

检查保温与防腐施工质量，确认保温层无空隙、空鼓，防腐涂层均匀无漏涂。

检查隐蔽部位的密封处理，确认无漏风、漏水现象，防火封堵符合要求。

检查地暖盘管铺设间距、固定方式、水压试验情况，确认符合要求，无渗漏。

检查风管严密性检测结果，确认符合设计要求，无漏风现象。

隐蔽工程记录

隐蔽工程检查合格后应填写隐蔽工程验收记录，记录内容包括工程名称、隐蔽部位、施工日期、检查项目、检查结果、验收人员等。

记录应附隐蔽部位施工照片或影像资料，照片应能清晰反映隐蔽工程施工质量。

隐蔽工程验收记录应经施工单位、监理单位、建设单位签字确认后存档，作为分项工程验收的依据。

隐蔽工程未经验收或验收不合格，不得进行后续工序施工，需整改后重新验收。

验收要求

验收条件

暖通空调系统所有分项工程已施工完成，符合设计要求与本标准规定。

系统安装施工资料齐全，包括设计图纸、会审记录、施工方案、技术交底记录、材料设备合格证明文件、试验记录、隐蔽工程验收记录等。

施工现场已清理干净，无施工废弃物，设备及管道表面清洁，无油污、灰尘。

系统调试已完成，调试记录齐全，各项性能参数符合设计要求。

验收组织已成立，由建设单位牵头，设计单位、施工单位、监理单位及相关专业检测机构参与。

验收人员应具备相应的专业资质，熟悉本标准及相关规范要求。

验收所需检测设备已准备齐全，包括压力 gauge、流量计、风速仪、温度计、噪声检测仪、漏风检测仪等，设备在检定有效期内。

分项工程验收

水系统验收

管道安装验收检查管道材质、规格、连接方式，确认符合设计要求。

检查管道安装坡度、固定方式、支架间距，确认符合本标准规定，无偏差。

检查阀门与仪表安装位置、方向、固定情况，确认安装正确，密封严密。

管道压力试验验收，冷冻水系统试验压力为工作压力的 1.5 倍，且不应小于 0.6MPa，保压 2h，压力降不应大于 0.05MPa，无渗漏为合格。

冷却水系统试验压力为工作压力的 1.5 倍，保压 2h，压力降不应大于 0.05MPa，无渗漏为合格。

热水系统试验压力为工作压力的 1.5 倍，保压 2h，压力降不应大于 0.05MPa，无渗漏为合格。

管道冲洗验收，冲洗水流速度不应小于 1.0m/s，直至出水清澈无杂质，排水水质与进水水质一致为合格。

保温与防腐施工验收，检查保温层材质、厚度、施工质量，确认无空隙、空鼓，密封严密。

检查防腐涂层材质、厚度、涂刷质量，确认均匀无漏涂，附着力符合要求。

风系统验收

风管制作与安装验收，检查风管材质、规格、连接方式，确认符合设计要求。

检查风管安装坡度、支吊架间距、固定方式，确认符合本标准规定。

检查风管接口密封质量，采用漏光法或漏风量检测，确认无漏风现象。

低压风管漏光法检测无明显漏光为合格，中高压风管漏风量实测值不应大于设计允许值为合格。

风口与风阀安装验收，检查风口安装位置、平整度、固定情况，确认符合要求。

检查风阀安装位置、方向、动作灵活性，确认安装正确，密封严密。

防火阀、排烟防火阀安装验收，检查安装位置、方向、联动功能，确认符合消防规范要求。

风机与空气处理设备安装验收，检查设备安装位置、找平找正情况，确认符合要求。

检查设备运行状态，风机运行噪声不应大于设计要求，空气处理设备运行正常，无异常振动。

设备安装验收

制冷机组安装验收，检查设备安装位置、找平找正情况、地脚螺栓固定情况，确认符合要求。

检查设备运行状态，压缩机运行平稳，无异常噪声与振动，制冷量符合设计要求。

水泵安装验收，检查设备安装位置、找平找正情况、联轴器同轴度，确认符合要求。

检查水泵运行状态，流量、扬程符合设计要求，运行噪声不应大于 75dB (A)，无渗漏现象。

换热器安装验收，检查设备安装位置、找平找正情况、连接质量，确认符合要求。

检查换热器运行状态，换热效率符合设计要求，无渗漏现象。

冷却塔安装验收，检查设备安装位置、水平度、连接质量，确认符合要求。

检查冷却塔运行状态，冷却效果符合设计要求，风机运行正常，无异常噪声。

隐蔽工程验收

隐蔽工程验收依据隐蔽工程验收记录及影像资料，结合现场抽查进行。

抽查比例不应小于隐蔽工程总量的 30%，重点抽查关键部位与薄弱环节。

检查隐蔽部位管道安装质量、阀门仪表安装质量，确认符合设计要求与本标准规定。

检查隐蔽部位保温与防腐施工质量，确认符合要求，无质量缺陷。

检查隐蔽部位密封处理与防火封堵质量，确认符合要求，无安全隐患。

隐蔽工程验收合格后方可通过分项工程验收，不合格项需整改后重新验收。

系统调试与整体验收

系统调试

风量平衡调试，调整风阀开度，使各风口实测风量与设计风量偏差不应大于 ±10%。

同一系统内各风口风量不平衡度不应大于 15%，符合要求为合格。

水量平衡调试，调整阀门开度，使各分支管路实测流量与设计流量偏差不应大于 ±10%。

系统总流量与设计流量偏差不应大于 ±5%，符合要求为合格。

温度与湿度参数调试，在设计工况下运行，室内实测温度与设计温度偏差不应大于 ±1℃。

室内实测相对湿度与设计相对湿度偏差不应大于 ±5%，符合要求为合格。

设备运行状态调试，检查制冷机组、水泵、风机等设备运行参数，确认符合设计要求。

设备运行平稳，无异常噪声与振动，电机电流不应超过额定电流。

控制系统调试，检查传感器信号传输准确性，执行器动作响应及时性与准确性。

控制器逻辑功能符合设计要求，系统自动控制、手动控制切换正常。

整体验收

整体性能验收，在设计工况下连续运行 8h，系统运行稳定，无故障停机为合格。

系统制冷量或制热量实测值与设计值偏差不应大于 ±5%，符合要求为合格。

系统能效比符合设计要求，冷水机组能效比不应低于设计值，水泵、风机单位能耗符合相关标准。

安全性能验收，检查系统压力保护、温度保护、过载保护等安全装置，确认动作可靠。

检查电气系统接地电阻不应大于 4Ω，绝缘电阻不应小于 0.5MΩ，符合电气安全要求。

环保性能验收，系统运行噪声符合 GB 3096要求，室内噪声不应大于 55dB (A)。

验收结果判定与处理

分项工程验收合格率达到 100%，且无严重质量缺陷，方可判定分项工程验收合格。

系统调试各项参数均符合设计要求与本标准规定，方可判定系统调试合格。

整体验收各项性能指标均符合设计要求与本标准规定，方可判定整体验收合格。

验收过程中发现的一般质量缺陷，施工单位应在规定期限内整改，整改完成后经监理单位复查合格，可判定验收合格。

发现的严重质量缺陷，施工单位应制定专项整改方案，经设计单位、建设单位批准后实施。

整改完成后重新组织验收，直至验收合格。

验收合格后，由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同签署验收合格文件。

资料归档

施工单位应在整体验收合格后 30 日内，向建设单位移交完整的工程资料。

归档资料包括设计图纸、会审记录、施工方案、技术交底记录、材料设备合格证明文件。

包括材料设备进场检验记录、试验记录、隐蔽工程验收记录、分项工程验收记录。

包括系统调试记录、整体验收记录、质量保修书等。

归档资料应纸质版与电子版同时移交，纸质版资料应装订成册，编号清晰，电子版资料应存储在专用存储设备中。

资料保存期限不应少于 5 年，重要工程资料保存期限不应少于 10 年。

质量保修

保修范围

保修范围包括暖通空调系统安装施工的所有分项工程，涵盖管道安装、设备安装、保温与防腐施工、控制系统安装等。

因安装施工质量缺陷导致的系统泄漏、设备运行异常、性能不达标等问题，属于保修范围。

因设计缺陷、材料设备质量问题、使用不当或不可抗力导致的损坏，不属于保修范围。

保修期限

采暖系统保修期限为 2 个采暖期，自整体验收合格之日起计算。

空调系统保修期限为 2 个制冷期，自整体验收合格之日起计算。

通风系统保修期限为 2 年，自整体验收合格之日起计算。

制冷机房与换热站系统保修期限为 2 年，自整体验收合格之日起计算。

隐蔽工程保修期限为 5 年，自整体验收合格之日起计算。

保修责任

保修期限内，出现保修范围内的质量问题，建设单位应及时通知施工单位。

施工单位接到通知后，应在 24 小时内响应，48 小时内派员到场检修。

紧急情况（如系统严重泄漏、设备故障导致无法使用），施工单位应在 12 小时内派员到场处理。

施工单位应免费提供维修服务，包括更换损坏的零部件、修复施工缺陷等，维修费用由施工单位承担。

维修后应保证系统恢复正常使用功能，维修部位保修期限自维修完成之日起重新计算。

施工单位未按规定时间响应或未按要求完成维修，建设单位可委托其他单位维修，维修费用由原施工单位承担。

保修程序

建设单位发现质量问题后，应向施工单位提交书面保修申请，说明问题部位、症状及相关情况。

施工单位接到保修申请后，应及时派员现场核查，确认问题属于保修范围后，制定维修方案。

维修方案经建设单位确认后，施工单位组织实施维修作业。

维修完成后，施工单位应向建设单位提交维修记录，说明维修内容、更换部件、维修结果等。

建设单位对维修结果进行验收，验收合格后签署确认文件，维修程序完成。