T

ICS  91.120.25

CCS  J 04

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

既有建筑加固施工振动影响评估规范

Code for Evaluation of Vibration Impact during Strengthening Construction of Existing Buildings

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

既有建筑加固施工振动影响评估规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	1

5  评估基本要求	2

5.1  评估阶段	2

5.2  评估对象	2

5.3  基础资料收集	2

5.4  评估边界	2

6  振动监测	2

6.1  监测内容	2

6.2  监测点布置	3

6.3  监测频率与时长	3

7  影响评估	4

7.1  评估指标	4

7.2  评估标准	4

7.3  评估方法	5

7.4  不同加固工艺评估重点	5

7.5  评估结论判定	6

8  防护与控制措施	6

8.1  振动源控制	6

8.2  传播路径减振	6

8.3  受影响对象防护	7

8.4  应急处置	7

9  评估报告	7

9.1  报告组成	7

9.2  报告内容要求	7

9.3  报告提交要求	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

既有建筑加固施工振动影响评估规范

范围

本文件规定既有建筑加固施工振动影响评估的总则、评估基本要求、振动监测、影响评估、防护与控制措施、评估报告等技术要求。

本文件适用于已建成并投入使用（含暂停使用）的民用建筑、工业建筑及公共建筑的加固施工振动影响评估活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50355  住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

既有建筑  existing buildings

已建成并投入使用（含暂停使用、闲置）的民用建筑、工业建筑、公共建筑及其他类型建筑结构。

加固施工  Reinforcement construction

为提升既有建筑结构安全性、耐久性、适用性或抗震性能，实施的改造、修复、增强、补强类施工活动。

施工振动  Construction vibration

加固施工过程中，机械作业、材料撞击、设备运行、构件加工等行为产生的振动荷载，通过土体、结构构件等介质传播形成的振动现象。

总则

评估工作应遵循科学性、针对性、实操性、安全性、全过程性原则。

评估目的为识别加固施工振动风险，明确振动影响程度，提出合理防护控制措施，保障既有建筑结构安全，保护周边环境及人员合法权益。

建设单位为振动影响评估工作总责任方，负责委托具备相应资质的评估单位，协调施工单位、监理单位等相关方配合评估工作。

施工单位应提供真实有效的施工方案、设备参数、作业计划等资料，按要求实施振动监测，落实防护控制措施。

评估单位应具备建筑结构检测、振动测试相关资质，配备专业技术人员和合格仪器设备，出具真实、准确、规范的评估报告。

监理单位应监督施工单位按评估报告及相关标准要求开展施工，对振动监测数据及防护措施实施情况进行监理。

评估工作应贯穿加固施工全周期，包括施工前预判评估、施工中跟踪评估、施工后验证评估三个阶段。

评估结果应作为施工方案优化、作业过程控制、风险预警处置的重要依据。

当施工区域周边存在文物建筑、重要公共设施、精密设备等敏感对象时，应提高评估等级，加密监测频率，强化防护措施。

评估工作应符合国家环境保护、安全生产、文物保护等相关法律法规要求。

评估基本要求

评估阶段

施工前预判评估应在施工准备阶段完成，为施工方案制定提供依据。

施工中跟踪评估应在施工实施过程中动态开展，及时反馈振动影响情况。

施工后验证评估应在施工完成后、工程竣工前完成，验证振动影响是否满足要求。

评估对象

评估对象应包括既有建筑主体结构，涵盖梁、柱、板、墙、基础、屋架等关键受力构件。

评估对象应包括既有建筑附属构件，涵盖门窗、吊顶、饰面砖、涂料面层、管线、栏杆等。

评估对象应包括周边敏感建筑，涵盖距离施工区域一定范围内的住宅、医院、学校、文物建筑等。

评估对象应包括周边敏感设施，涵盖精密仪器、实验设备、特种设备、市政管线、通信设施等。

基础资料收集

应收集既有建筑竣工图、结构计算书、设计说明等设计资料。

应收集既有建筑历次检测报告、维修记录、加固改造记录等历史资料。

应收集施工区域地质勘察报告，包括土层分布、土壤性质、地下水情况等。

应收集加固施工组织设计，包括施工工艺、施工顺序、作业时间、设备型号及参数等。

应收集施工区域周边环境资料，包括周边建筑分布示意图、建筑结构类型、建造年代、使用功能等。

应收集周边敏感对象相关资料，包括敏感建筑保护等级、精密设备精度参数、文物建筑保护要求等。

应收集当地振动环境相关资料，包括历史振动监测数据、区域振动控制要求等。

资料收集应确保完整性、真实性、有效性，缺失资料应通过现场勘查、补充检测等方式完善。

评估边界

空间边界应根据施工工艺、设备功率、地质条件、结构类型确定。

一般情况下，空间边界应覆盖施工区域外 50m 范围；采用高振动设备施工时，空间边界应扩展至 100m。

周边存在敏感建筑或敏感设施时，空间边界应延伸至敏感对象所在区域，且不小于 150m。

时间边界应涵盖施工准备期、施工实施期、竣工恢复期，施工实施期应覆盖所有加固施工工序。

当施工周期超过 6 个月时，应按季度划分评估时段，开展阶段性评估。

振动监测

监测内容

监测核心参数为振动峰值速度，应作为主要评估依据。

监测辅助参数包括振动主频、振动持续时间、振动加速度、振动位移。

对砖混结构、老旧建筑，应增加振动加速度监测；对精密设备，应增加振动位移监测。

应记录监测时的施工工况，包括作业工序、设备型号、运行参数、作业位置等。

应记录环境条件，包括环境温度、湿度、风力、降雨情况等。

监测点布置

主体结构监测点

监测点应布置在梁跨中、梁端、柱根、柱顶、楼板角部、楼板跨中、承重墙中部、基础顶面等关键受力部位。

框架结构每栋单体建筑监测点数量不应少于 5 个，其中柱类构件监测点不少于 2 个，梁类构件监测点不少于 2 个，楼板监测点不少于 1 个。

砖混结构每栋单体建筑监测点数量不应少于 4 个，其中承重墙监测点不少于 3 个，楼板监测点不少于 1 个。

剪力墙结构每栋单体建筑监测点数量不应少于 6 个，其中剪力墙监测点不少于 4 个，楼板监测点不少于 2 个。

钢结构每栋单体建筑监测点数量不应少于 5 个，其中柱节点监测点不少于 2 个，梁节点监测点不少于 2 个，屋架监测点不少于 1 个。

建筑面积超过 5000㎡的建筑，每增加 1000㎡应增加 1 个监测点，增加的监测点应布置在远离初始监测点的区域。

既有建筑存在明显损伤或薄弱部位时，应在该部位增设 1-2 个监测点。

周边敏感点监测

敏感建筑监测点应布置在距离施工区域最近的外墙、门窗洞口旁或关键构件上，每个敏感建筑监测点数量不应少于 2 个。

文物建筑监测点应布置在文物本体关键部位，包括梁柱节点、墙体中部、屋面构件等，监测点数量不应少于 3 个，且应经文物保护部门同意。

精密设备监测点应布置在设备底座或机架上，每个敏感设备监测点数量不应少于 1 个，且应避免影响设备正常运行。

监测点距离施工区域的距离不应超过 100m，距离敏感对象边缘的距离不应大于 5m。

敏感点监测点应避开障碍物遮挡，确保振动信号有效采集。

监测点设置要求

监测点应牢固固定在监测对象表面，与监测对象紧密贴合，避免松动产生虚假振动信号。

监测点应设置明显标识，注明监测点编号、监测对象、设置日期。

监测点布置应绘制详细的监测点布置图，标注监测点编号、位置坐标、距离施工区域距离等信息。

监测点设置后应进行检查，确保仪器安装牢固、采集方向正确。

监测仪器

振动监测仪器应符合 GB/T 50355 的技术要求，具备计量检定证书，且在检定有效期内。

振动速度测量范围应满足 0.01mm/s～1000mm/s，频率测量范围应满足 1Hz～1000Hz，测量误差不应大于 ±3%。

振动加速度测量范围应满足 0.01m/s²～100m/s²，测量误差不应大于 ±5%。

振动位移测量范围应满足 0.01mm～10mm，测量误差不应大于 ±2%。

仪器应具备数据自动记录、存储功能，存储容量不应少于 10 万组数据，支持数据导出为 Excel、CSV 等格式。

仪器应具备抗干扰能力，能在 - 10℃～50℃环境温度、相对湿度≤90% 条件下正常工作。

每次监测前应对仪器进行自检，检查电池电量、传感器连接、采集参数设置等，确保仪器正常运行。

监测过程中应定期对仪器进行校准，施工周期超过 3 个月的，应每月校准 1 次；施工周期不足 3 个月的，应至少校准 1 次。

监测频率与时长

施工前背景振动监测

背景振动监测时长不应少于 24h，每小时采集 1 次有效数据，每次采集时长不应少于 1min。

监测时段应覆盖白天（8:00～22:00）和夜间（22:00～次日 8:00），反映不同时段的背景振动状态。

背景振动监测数据应作为施工振动影响对比的基准值。

施工中振动监测

关键工序监测应全程连续进行，关键工序包括钻孔、破碎、焊接、螺栓紧固、喷射混凝土、拆除作业等。

非关键工序监测应每 2h 采集 1 次数据，每次采集时长不应少于 5min。

当监测数据达到允许振动限值的 80% 时，应加密监测频率至每 30min 采集 1 次数据。

当监测数据超过允许振动限值时，应改为连续监测，直至数据恢复至限值以下。

每个监测点单日有效监测数据不应少于 6 组，确保数据具有代表性。

施工过程中若更换施工设备、调整施工参数，应在调整后立即开展 1 次专项监测。

施工后恢复期监测

施工后恢复期监测时长不应少于 24h，每小时采集 1 次有效数据，每次采集时长不应少于 1min。

恢复期监测应在最后一道加固工序完成后 72h 内启动。

监测数据应与施工前背景振动数据进行对比，评估振动影响的恢复情况。

数据记录与处理

数据记录应包括监测日期、监测时间、监测点编号、监测点位置、施工工况、振动峰值速度、振动主频、振动持续时间、振动加速度、振动位移、环境条件、仪器编号、记录人员等信息。

数据记录应真实、准确、完整，不得随意修改或删除原始数据。

数据处理应剔除异常数据，异常数据包括仪器故障、外界干扰、操作失误等导致的无效数据。

异常数据剔除应注明原因，保留相关记录备查。

有效数据应采用算术平均值法计算统计值，速度、位移数据保留 2 位小数，频率数据保留 1 位小数，加速度数据保留 2 位小数。

应绘制监测数据趋势图，直观反映振动参数随时间的变化规律。

应建立电子化数据台账，按监测阶段、监测点分类存储，便于查询和追溯。

监测数据保存期限不应少于工程竣工后 5 年。

影响评估

评估指标

核心评估指标为振动峰值速度，直接反映振动对结构的影响程度。

辅助评估指标包括振动主频、振动持续时间、日累计振动次数、振动加速度、振动位移。

评估既有建筑结构安全性时，重点采用振动峰值速度和振动加速度；评估敏感设备正常运行时，重点采用振动峰值速度和振动位移；评估人员舒适度时，重点采用振动峰值速度和振动主频。

评估标准

既有建筑结构允许振动限值

砖混结构振动峰值速度允许限值不应大于 2.5mm/s，振动主频允许范围为 10Hz～50Hz。

框架结构振动峰值速度允许限值不应大于 3.5mm/s，振动主频允许范围为 10Hz～80Hz。

剪力墙结构振动峰值速度允许限值不应大于 4.0mm/s，振动主频允许范围为 10Hz～100Hz。

钢结构振动峰值速度允许限值不应大于 5.0mm/s，振动主频允许范围为 20Hz～150Hz。

砖木结构振动峰值速度允许限值不应大于 1.5mm/s，振动主频允许范围为 5Hz～30Hz。

老旧建筑（建造年代超过 50 年）振动峰值速度允许限值应按对应结构类型标准降低 30%。

既有建筑存在裂缝、变形等损伤时，振动峰值速度允许限值应按对应结构类型标准降低 50%。

周边敏感对象允许振动限值

普通住宅建筑振动峰值速度允许限值不应大于 3.0mm/s，夜间（22:00 至次日 6:00）允许限值不应大于 2.0mm/s。

医院、学校、幼儿园、养老院振动峰值速度允许限值不应大于 1.5mm/s，教学时段、诊疗时段允许限值不应大于 1.0mm/s。

文物建筑振动峰值速度允许限值不应大于 1.0mm/s，国家级文物建筑允许限值不应大于 0.5mm/s。

精密仪器厂房、实验室振动峰值速度允许限值：仪器精度等级≥0.01mm 时，不应大于 0.5mm/s；仪器精度等级 0.01mm～0.1mm 时，不应大于 1.0mm/s；仪器精度等级＞0.1mm 时，不应大于 1.5mm/s。

市政管线（燃气、供水、供电、通信）振动峰值速度允许限值不应大于 3.5mm/s。

持续振动影响标准

单次振动持续时间不应超过 30s，超过 30s 时，允许振动限值应降低 20%。

日累计振动次数不应超过 60 次，超过 60 次时，允许振动限值应降低 30%。

连续 3 天监测数据超过允许限值 80% 时，应判定为振动影响超标。

评估方法

对比法

将监测的振动峰值速度、主频等参数与允许限值进行直接对比。

所有监测参数均未超过允许限值，且结构无异常响应时，判定为振动影响满足要求。

部分监测参数超过允许限值，但未超过限值 120%，且结构无明显损伤时，判定为需采取防护措施。

任一监测参数超过允许限值 120%，或结构出现异常响应时，判定为振动影响不满足要求。

计算分析法

采用一维波动理论计算振动在土体中的传播衰减规律，预测振动影响范围。

采用有限元分析软件建立既有建筑结构模型，输入监测的振动参数，模拟振动对结构的影响。

有限元分析应采用合适的单元类型、网格划分、边界条件，确保计算结果准确。

计算分析参数应包括结构应力、应变、位移、振动响应等，判断是否超过结构承载能力。

计算分析过程应保留计算模型、参数设置、计算结果等记录，便于复核。

结构响应分析法

对既有建筑关键构件进行现场检测，包括裂缝宽度、变形量、连接节点牢固性等。

将检测结果与施工前状态进行对比，分析振动是否导致结构损伤加剧。

采用振动测试设备采集结构动力特性参数（自振频率、振型、阻尼比），与施工前参数对比。

若结构自振频率变化超过 5%，或出现新的裂缝、变形增大，判定为振动对结构产生不利影响。

结构响应分析应结合监测数据和现场检测结果，综合判定振动影响程度。

不同加固工艺评估重点

植筋施工

重点评估钻孔机作业时的局部振动，避免混凝土构件开裂。

关注钻孔深度、孔径、钻孔速度对振动的影响，钻孔速度不应超过 50mm/min。

评估植筋胶固化期间的振动影响，固化期内振动峰值速度不应超过 1.0mm/s。

粘钢 / 外包钢施工

重点评估螺栓紧固、焊接作业时的振动，防止粘结层剥离、焊缝开裂。

螺栓紧固应采用分步加载方式，避免一次性强力紧固产生冲击振动。

焊接作业应控制焊接电流、焊接速度，焊接电流不应超过 200A，避免高频振动影响周边构件。

碳纤维加固施工

重点评估裁剪、粘贴过程中设备运行的振动，避免碳纤维布起鼓、脱落。

粘贴作业时，振动峰值速度不应超过 1.5mm/s，防止粘结胶未固化前受振影响粘结效果。

评估碳纤维布张拉过程中的振动，避免张拉应力集中导致结构局部振动过大。

喷射混凝土施工

重点评估喷射机运行和混凝土冲击的振动，防止原有结构面层脱落、构件开裂。

喷射机应设置减振基础，振动峰值速度不应超过 3.0mm/s。

控制喷射压力和喷射距离，喷射压力不应超过 0.6MPa，避免高压冲击产生强烈振动。

拆除改造施工

重点评估破碎锤、切割机作业的瞬时冲击振动，避免结构坍塌、构件坠落。

拆除作业应采用分段、分层、小块拆除方式，破碎锤冲击频率不应超过 30Hz。

评估拆除过程中结构重心变化引发的振动响应，及时调整拆除顺序。

裂缝修补施工

重点评估注浆设备运行的振动，防止裂缝扩展、注浆效果受影响。

注浆作业时振动峰值速度不应超过 1.0mm/s，注浆压力应缓慢提升。

评估裂缝修补后振动对修补材料粘结性能的影响，修补后养护期内避免强振动。

型钢加固施工

重点评估型钢切割、吊装、拼接时的振动，避免型钢变形、连接节点松动。

吊装作业应平稳运行，避免构件撞击产生冲击振动。

型钢拼接焊接时，应采用对称焊接方式，减少焊接振动对结构的影响。

评估结论判定

满足要求：监测数据全部符合允许限值，结构无新的损伤，结构响应参数变化在允许范围内，周边敏感对象正常运行。

需采取防护措施：监测数据接近或轻度超过允许限值（不超过限值 120%），结构无明显损伤，或结构原有损伤未加剧，周边敏感对象运行基本正常。

暂停施工调整方案：监测数据严重超过允许限值（超过限值 120%），或结构出现新的裂缝、变形增大、连接松动等损伤迹象，或周边敏感对象受到明显影响无法正常运行。

评估结论应明确、具体，说明振动影响的范围、程度，及对既有建筑结构和周边环境的影响结果。

防护与控制措施

振动源控制

选择低振动、低噪声的施工设备，如液压式钻孔机、静音型破碎机、电动切割机等，替代高振动设备。

优化施工工艺，减少冲击性作业，钻孔采用湿式作业，拆除采用静力切割替代破碎锤破碎。

控制施工参数，调整设备运行功率，避免设备满负荷运行产生强烈振动。

合理安排施工顺序，避免多台高振动设备同时在同一区域作业，分散振动源。

设置设备减振基础，在施工设备底部安装橡胶减振垫、弹簧减振器等减振装置，减振垫厚度不应小于 50mm，承载力不应小于设备重量的 1.5 倍。

定期维护施工设备，保持设备良好运行状态，避免设备故障产生异常振动。

限制高振动作业时间，避免在夜间（22:00 至次日 6:00）和午间（12:00 至 14:00）进行钻孔、破碎、焊接等强振动作业。

传播路径减振

在施工区域周边设置减振沟，减振沟宽度不应小于 500mm，深度不应小于 1.5m，沟内填充级配砂石、橡胶颗粒或泡沫塑料等减振材料。

对施工区域与周边建筑之间的地面进行硬化处理，或铺设钢板，减少振动在土体中的传播。

在相邻建筑之间设置减振屏障，采用钢板、混凝土板等材料，屏障高度不应小于 2.0m，厚度不应小于 100mm，底部嵌入地面深度不应小于 300mm。

对既有建筑与施工区域相连的构件进行隔离处理，设置减振缝，缝宽不应小于 20mm，填充弹性材料。

优化施工区域布置，将高振动设备布置在远离敏感对象的位置，增大振动传播距离。

在振动传播路径上铺设减振垫、橡胶板等材料，减少振动传递效率。

受影响对象防护

对既有建筑关键构件（梁、柱、板、墙）增设临时支撑，支撑采用型钢、钢管或脚手架，支撑承载力应满足结构安全要求，避免振动导致构件失稳。

对既有建筑装饰面层（瓷砖、涂料、吊顶）进行加固处理，采用粘贴、锚固等方式增强牢固性，或覆盖防护膜、防护网防止脱落。

对老旧建筑、文物建筑采用柔性防护措施，包括包裹防护网、设置临时防护棚，避免构件受振坠落。

对周边敏感设备采取减振措施，包括安装隔振台、减振垫，或迁移至振动影响较小的区域。

对医院、学校等敏感建筑，在施工期间采取临时隔音减振措施，如安装隔音窗、减振地板，减少振动对人员的影响。

对市政管线进行包裹防护，采用橡胶管、泡沫塑料等材料包裹管线，避免振动导致管线破裂。

应急处置

建立振动超标预警机制，设定预警值为允许振动限值的 80%，当监测数据达到预警值时，立即发出预警信号。

预警后应加密监测频率，施工单位暂停高振动作业，评估单位分析预警原因。

当监测数据超过允许振动限值时，施工单位应立即停工，切断振动源，通知建设单位、评估单位、监理单位及相关方。

评估单位应在 24h 内开展专项评估，分析超标原因，包括设备参数、施工工艺、传播路径等。

根据专项评估结果，施工单位调整施工方案，包括更换设备、优化工艺、增设减振措施等。

调整后的施工方案经评估单位复核合格后，方可复工，复工后应连续监测不少于 24h。

若振动导致既有建筑结构出现裂缝、变形等损伤，应立即委托具备相应资质的检测机构进行结构检测。

根据检测结果制定修复方案，修复完成并经复检合格后，方可继续施工。

应急处置过程应做好记录，包括预警时间、超标数据、处置措施、处理结果等，建立应急处置台账。

评估报告

报告组成

评估报告应包括工程概况、评估依据、评估范围、基础资料收集情况、振动监测方案、监测数据统计与分析、影响评估过程与结果、防护控制措施建议、评估结论、附件等部分。

报告内容要求

工程概况

明确项目名称、项目地点、建设单位、施工单位、监理单位、评估单位。

说明既有建筑基本信息，包括结构类型、建筑面积、建造年代、层数、高度、基础形式、使用功能等。

详细描述加固施工内容及工艺，包括施工范围、施工工序、施工设备型号及参数、作业时间安排等。

阐述周边环境情况，包括周边建筑分布、结构类型、距离施工区域距离、敏感建筑及敏感设施位置和保护要求等。

评估依据

列出引用的法律法规、国家标准、行业标准、团体标准名称及编号。

说明采用的设计文件、地质勘察报告、施工方案等技术资料。

明确评估所依据的监测数据、现场检测结果等。

评估范围

明确评估的空间范围，包括既有建筑区域、周边敏感建筑及设施区域，标注具体边界范围。

明确评估的时间范围，包括施工前、施工中、施工后各阶段的评估时段。

说明评估对象，包括既有建筑主体结构、附属构件、周边敏感建筑、敏感设施等。

基础资料收集情况

列出收集的各类基础资料名称、来源、完整性。

说明缺失资料的补充方式及补充结果。

阐述资料在评估过程中的应用情况。

振动监测方案

详细说明监测内容、监测参数、监测点布置原则、监测点数量及位置。

列出监测仪器型号、技术参数、计量检定情况。

说明监测频率、监测时长、数据记录与处理方法。

附监测点布置图、仪器校准证书复印件。

监测数据统计与分析

呈现各监测点的监测数据台账，包括振动峰值速度、主频、持续时间等参数。

绘制监测数据趋势图、对比图，分析振动参数变化规律。

说明异常数据的剔除情况及原因。

统计超标数据的数量、发生时间、对应的施工工况。

影响评估过程与结果

说明采用的评估方法（对比法、计算分析法、结构响应分析法）及应用过程。

列出评估指标、评估标准，详细阐述评估过程。

分评估阶段（施工前、施工中、施工后）给出评估结果。

分析振动对既有建筑结构、附属构件、周边敏感对象的影响程度。

防护控制措施建议

针对评估结果，提出具体、可操作的防护控制措施。

明确措施类型（振动源控制、传播路径减振、受影响对象防护）、实施要求、责任单位、完成时间。

对需调整的施工方案，给出具体的调整建议，包括设备选型、工艺优化、作业时间调整等。

提出后续监测方案优化建议，包括监测频率、监测点调整等。

评估结论

明确总体评估结论，分为 “满足要求”“需采取防护措施”“暂停施工调整方案” 三类。

总结振动影响的主要结论，包括振动参数是否超标、结构是否受损、周边敏感对象是否受影响等。

提出工程后续施工的注意事项，包括防护措施落实、监测数据跟踪、应急处置准备等。

附件

附件应包括监测点布置图、监测数据台账、仪器校准证书、现场照片、施工方案复印件、基础资料清单、结构检测报告（如有）、应急处置记录（如有）等。

附件应编排有序，与报告正文对应。

报告提交要求

评估报告应采用 A4 纸张，双面打印，装订成册。

报告应加盖评估单位公章，由项目负责人、技术负责人签字确认。

报告应一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、评估单位各执一份，如需报相关主管部门，按要求增加份数。

施工前预判评估报告应在施工准备期结束前 3 个工作日内提交。

施工中跟踪评估报告应按周提交，每周一提交上一周报告；关键工序完成后 3 个工作日内提交专项评估报告。

施工后验证评估报告应在工程竣工前 7 个工作日内提交。

报告提交时应附电子版，电子版采用 PDF 格式，命名规范为 “项目名称 - 振动影响评估报告 - 评估阶段 - 提交日期”。

评估单位应配合相关方对报告的咨询，及时解答疑问。