T

ICS  91.140.60

CCS  P 41

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

建筑安装管道系统安装与检测规范

Code for Installation and Testing of Building Installation Pipeline Systems

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

建筑安装管道系统安装与检测规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	1

4.1  施工单位资质与人员要求	1

4.2  施工环境要求	2

4.3  检测基本原则	2

5  安装技术要求	2

5.1  材料与设备要求	2

5.2  管道加工	3

5.3  管道连接	3

5.4  管道敷设与固定	4

5.5  附属设施安装	4

5.6  不同类型管道专项要求	4

6  检测技术要求	5

6.1  检测项目	5

6.2  检测方法	6

6.3  检测设备	6

6.4  合格判定指标	6

7  检验规则	7

7.1  检验分类	7

7.2  抽样规则	7

7.3  判定规则	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑安装管道系统安装与检测规范

范围

本文件规定了建筑安装管道系统安装与检测要求。

本文件适用于建筑安装管道系统安装与检测活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 7306.2  55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 12605  无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法

GB/T 13663.2  给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

GB 50194  建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

压力试验  Pressure test

为检验管道系统强度和严密性，向管道内注入液体或气体并施加规定压力，观察压力变化和渗漏情况的试验。

严密性试验  Leakage test

为检验管道系统密封性能，向管道内注入介质并维持规定压力，通过压力降检测判断密封效果的试验。

泄漏检测  Leak detection

采用感官观察、仪器测量等方式，检查管道接口、阀门、法兰等部位是否存在介质渗漏的检测活动。

管道坡度  Pipeline slope

管道轴线与水平面的夹角正切值，用于保证介质顺畅流动或排放

一般要求

施工单位资质与人员要求

承接生活给水、排水、供暖管道安装工程的施工单位，应具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

承接燃气管道安装工程的施工单位，应具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质或管道工程专业承包三级及以上资质，并取得相应的燃气施工许可。

承接消防给水管道安装工程的施工单位，应具备消防设施工程专业承包二级及以上资质。

焊接作业人员应持有特种设备安全管理和作业人员证（焊接作业类别），证书在有效期内，且焊接项目与实际作业匹配。

起重作业人员应持有建筑施工特种作业操作资格证（起重信号司索工、起重机械司机），证书在有效期内。

管道安装作业人员应经专业技能培训并考核合格，熟悉所安装管道系统的技术要求和操作规程。

检测人员应具备相应的专业技术能力，持有与检测项目对应的资格证书，熟悉检测方法和合格判定标准。

施工环境要求

室外管道安装环境温度低于 - 5℃时，钢管焊接前应采取预热措施，预热温度不应低于 15℃。

塑料管道安装环境温度不应低于 0℃，环境温度低于 0℃时，应采取升温防护措施，严禁在低温下强行安装。

焊接作业环境相对湿度不应大于 90%，相对湿度超过规定时，应采取除湿或防护措施后方可作业。

防腐涂层施工环境相对湿度不应大于 85%，且环境温度应高于露点温度 3℃以上。

施工场地应平整、坚实，无障碍物遮挡，作业面宽度不应小于 0.8m，便于施工机械和人员操作。

临时用电设施应符合 GB 50194 的规定，施工用电电压等级应与施工设备匹配，漏电保护装置应灵敏有效。

高处作业搭设高度超过 2m 时，应搭设合格的脚手架或操作平台，作业人员应系挂安全带，安全带应高挂低用。

动火作业应办理动火审批手续，清理作业区域内易燃易爆物品，配备足够的灭火器材，灭火器材有效期应合格，作业后应确认无火灾隐患。

检测基本原则

检测工作应遵循公正性原则，检测机构应独立于施工单位和建设单位，不受任何单位和个人的干预。

检测工作应遵循准确性原则，检测设备应经法定计量机构校准合格，校准证书在有效期内，检测数据误差应控制在 ±2% 以内。

检测工作应遵循规范性原则，检测过程应严格按照本标准及引用文件规定的方法和程序执行，不得擅自更改检测参数。

检测工作应遵循全过程追溯原则，检测记录应包含检测时间、地点、人员、设备型号及校准情况、检测数据、检测结果等信息，追溯期限不应少于 5 年。

检测工作应遵循及时性原则，进场检测应在材料设备使用前完成，过程检测应在工序交接前完成，竣工检测应在系统交付使用前完成。

安装技术要求

材料与设备要求

材料与设备进场时，应核查质量证明文件，生活给水管道管材、管件应提供产品合格证、出厂检验报告、卫生安全评价报告

燃气管道管材、管件应提供产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告、特种设备制造许可证。

阀门、仪表应提供产品合格证、出厂检验报告、精度校准证书，消防专用阀门还应提供消防产品认证证书。

管材外观质量应符合以下规定：表面无裂纹、划伤、凹陷、气泡等缺陷，钢管划伤深度不应大于管材壁厚的 10%，塑料管材划伤深度不应大于 0.3mm。

管材表面凹陷面积不应超过管材表面积的 5%，凹陷深度不应大于管材外径的 5%。

管件外观质量应符合以下规定：无破损、变形、缺棱掉角等缺陷，密封面应平整、光滑，无划痕、毛刺，螺纹管件螺纹应完整无断牙。

钢管尺寸偏差应符合以下规定：外径偏差 ±0.5mm，壁厚偏差 ±10%，长度偏差 ±5mm/m。

塑料管材尺寸偏差应符合 GB/T 13663.2 的规定，外径偏差 ±0.3mm，壁厚偏差 ±12%，长度偏差 ±10mm/m。

阀门进场后应进行强度试验和严密性试验，强度试验压力应为阀门公称压力的 1.5 倍，保压时间不应少于 5min，无渗漏为合格。

阀门严密性试验压力应为阀门公称压力的 1.1 倍，保压时间不应少于 2min，无渗漏为合格，试验合格的阀门应做好标识。

管道加工

钢管切割应符合以下规定：采用机械切割时，切口平面与管道轴线垂直度偏差不应大于管道外径的 1%，且不应大于 3mm。

采用火焰切割时，切口应清除氧化皮、熔渣，打磨光滑，打磨后管材壁厚不应小于设计壁厚。

管道坡口加工应符合以下规定：对接焊接钢管坡口角度应为 60°±5°，钝边厚度应为 1.5mm~2.5mm，坡口间隙应为 2mm~3mm。

坡口表面应无裂纹、夹渣、氧化皮等缺陷，坡口粗糙度 Ra 不应大于 6.3μm，采用角磨机打磨成型。

钢管弯曲加工应符合以下规定：冷弯时，弯曲半径不应小于钢管外径的 6 倍；热弯时，弯曲半径不应小于钢管外径的 4 倍。

弯曲后管道内壁无褶皱、凹陷，外径变形率不应超过 3%，管道轴线偏移不应大于管道长度的 1%。

塑料管道弯曲加工应符合以下规定：采用专用弯曲工具，弯曲半径不应小于管材外径的 10 倍，弯曲温度应控制在 40℃~60℃之间。

弯曲后塑料管道无裂纹、分层现象，弯曲部位壁厚减薄率不应超过 10%。

管道连接

螺纹加工应符合 GB/T 7306.2 的要求，螺纹牙型完整，无断牙、缺牙，齿顶宽度不应超过 0.25mm。

螺纹连接前应清除螺纹表面油污、杂质，缠绕聚四氟乙烯带时应顺时针方向缠绕，缠绕层数应为 3~5 层，缠绕长度应覆盖整个螺纹段。

螺纹连接后外露螺纹应为 2~3 扣，接口处应密封严密，无渗漏，拧紧力矩应符合：DN15 管道不应小于 15N・m，DN20 管道不应小于 25N・m，DN25 管道不应小于 35N・m。

手工电弧焊焊缝高度不应小于管材壁厚，焊缝宽度应比坡口宽度每侧增加 1mm~2mm。

焊缝表面无裂纹、气孔、夹渣、未焊透、未熔合等缺陷，气孔直径不应大于 3mm，单个气孔面积不应超过焊缝面积的 0.5%。

焊缝累计气孔面积不应超过焊缝面积的 1%，咬边深度不应大于 0.5mm，咬边长度不应超过焊缝长度的 10%。

焊接接头无损检测应符合 GB/T 12605 的规定，Ⅰ、Ⅱ 级焊缝探伤合格率应为 100%，Ⅲ 级焊缝探伤合格率不应低于 95%。

法兰密封面应与管道轴线垂直，垂直度偏差不应大于法兰外径的 0.5%，法兰连接时两密封面应平行，平行度偏差不应大于 0.2mm。

螺栓规格应与法兰配套，螺栓材质应与管材匹配，螺栓拧紧时采用对称交叉方式，拧紧力矩应符合：M16 螺栓不应小于 45N・m，M20 螺栓不应小于 80N・m，M24 螺栓不应小于 120N・m。

法兰间密封垫片应与法兰密封面类型匹配，垫片无破损、老化，安装时垫片应居中放置，不得偏斜，螺栓拧紧后垫片应均匀受压。

插口应清理干净并打磨毛糙，打磨长度不应小于插入深度，插入深度不应小于管材外径的 1.5 倍，且不应小于 50mm。

粘接连接时，胶粘剂应与管材材质匹配，胶粘剂涂抹应均匀，涂抹厚度应为 0.5mm~1mm，涂抹范围应覆盖插口整个插入长度。

粘接后应保持固定状态不少于 30min，待胶粘剂完全固化后方可进行后续工序，固化期间不得移动管道或施加外力。

管道敷设与固定

管道敷设路径应严格按照设计文件执行，不得擅自更改，确需变更时应经设计单位同意并出具设计变更文件。

管道与其他管线平行敷设时，净距应符合以下规定：与电力电缆净距不应小于 0.5m，与通信电缆净距不应小于 0.25m，与热力管道净距不应小于 1.0m。

管道与其他管线交叉敷设时，净距应符合以下规定：与电力电缆净距不应小于 0.2m，与通信电缆净距不应小于 0.1m，与热力管道净距不应小于 0.5m，交叉处应设置防护套管。

生活排水管道坡度应符合以下规定：DN50 管道坡度不应小于 3%，DN75 管道坡度不应小于 1.5%，DN100 管道坡度不应小于 1%，DN150 管道坡度不应小于 0.5%，DN200 管道坡度不应小于 0.3%。

雨水管道坡度不应小于 0.3%，污水管道坡度不应小于 0.5%，管道坡度偏差允许值为 ±0.001。

供暖管道坡度应符合以下规定：供水管坡度不应小于 0.002，回水管坡度不应小于 0.003，管道坡度应保证介质顺畅流动，排气、排水设施设置合理。

管道坐标偏差允许值为 ±50mm，标高偏差允许值为 ±30mm，每 10m 检测 1 点，不足 10m 检测 1 点。

钢管支吊架安装间距应符合以下规定：DN≤50 时，间距不应大于 2.5m；DN65~DN100 时，间距不应大于 3.5m；DN125~DN200 时，间距不应大于 4.5m；DN250~DN300 时，间距不应大于 5.5m。

塑料管道支吊架安装间距应符合以下规定：DN≤50 时，间距不应大于 1.5m；DN65~DN100 时，间距不应大于 2.0m；DN125~DN200 时，间距不应大于 2.5m；DN250~DN300 时，间距不应大于 3.0m。

支吊架固定方式应符合以下规定：墙上安装采用膨胀螺栓固定，荷载≤5kN 时采用 M8 膨胀螺栓，荷载 5kN~10kN 时采用 M10 膨胀螺栓，荷载＞10kN 时采用 M12 膨胀螺栓。

楼板下安装采用预埋钢板或化学锚栓固定，化学锚栓抗拔力不应小于 8kN，预埋钢板厚度不应小于 10mm，锚固长度不应小于 150mm。

支吊架与管道接触应紧密，无松动，支吊架应防腐处理，防腐涂层应均匀、无脱落，与管道材质相容。

附属设施安装

阀门安装位置应符合设计文件要求，截止阀、闸阀应安装在便于操作和检修的位置，安装方向正确，截止阀水流方向从阀瓣下方流入。

止回阀应安装在水泵出口、管道垂直上升段等需要防止介质倒流的位置，安装方向应与介质流向一致。

减压阀应安装在介质压力需要降低的部位，安装时应保证进出口压力差符合设计要求，减压阀前后应安装压力表。

压力表安装应符合以下规定：安装在管道直线段，远离阀门、弯头等局部阻力部件，安装位置便于读数，压力表量程应为测量压力的 1.5~2.0 倍。

压力表精度等级不应低于 1.0 级，安装前应经校准合格，校准证书在有效期内，压力表接口应密封严密，无渗漏。

温度计安装应符合以下规定：安装在管道介质流速稳定的位置，插入深度不应小于管材外径的 1/2，且不应小于 50mm，温度计与管道连接处应密封严密。

过滤器安装应符合以下规定：安装在阀门前方，便于拆卸和清洗的位置，滤网孔径应符合设计要求，无设计要求时，生活给水管道滤网孔径不应大于 0.8mm。

供暖管道滤网孔径不应大于 1.2mm，燃气管道滤网孔径不应大于 0.5mm，过滤器应设置排污口，排污口朝向便于操作。

伸缩器安装应符合以下规定：安装位置靠近管道固定端，伸缩量根据管道热伸长量计算确定，热伸长量计算符合 GB 50242 的规定。

伸缩器安装时应预拉伸，预拉伸量为设计伸缩量的 50%，安装后固定牢固，无松动，伸缩器两端应设置支吊架，防止管道重量传递至伸缩器。

不同类型管道专项要求

生活给水管道安装应符合以下规定：管道不应穿越大小便槽、污水井、化粪池等污染源，穿越楼板时设置套管，套管高出地面不应小于 50mm。

套管与管道之间采用防水填料密封，密封材料应无毒、耐腐蚀，生活给水管道与污水管道平行敷设净距不应小于 0.5m，交叉敷设净距不应小于 0.15m。

管道试压合格后应进行冲洗和消毒，冲洗流速不应小于 1.0m/s，冲洗时间不应少于 30min，直至出水水质清澈、无杂质。

消毒采用含氯消毒剂，有效氯浓度不应低于 20mg/L，浸泡时间不应少于 24h，消毒后水质应符合 GB 5749 的规定。

生活排水管道安装应符合以下规定：管道接口严密，无渗漏，排水立管设置伸缩节，伸缩节间距不应大于 4m，层高大于 4m 时每层设置 1 个。

排水横管与立管连接采用 45° 三通或斜四通，支管接入立管时在立管底部 1.5m 以上接入，排水管道不应有倒坡。

通气管应高出屋面 300mm 以上，上人屋面通气管高出屋面 2.0m，通气管出口设置防虫网，防虫网孔径不应大于 1.5mm，通气管不得与烟道、风道连接。

供暖管道安装应符合以下规定：热水供暖管道供水管涂红色标识，回水管涂蓝色标识，标识应清晰、均匀，长度不应小于 50mm。

管道保温层厚度应符合设计文件要求，无设计要求时，岩棉保温材料厚度不应小于 50mm，聚氨酯保温材料厚度不应小于 30mm。

保温层施工严密，无缝隙、空鼓，外护层平整、无破损，防腐防潮，保温层与管道粘贴牢固，不得脱落。

燃气管道安装应符合以下规定：室内燃气管道不应穿越卧室、浴室、卫生间、地下室等场所，穿越楼梯间时采用钢套管保护，套管长度不应小于楼梯间墙体厚度。

燃气管道与电气设备净距不应小于 0.3m，与明火净距不应小于 0.5m，燃气管道固定牢固，支吊架间距不应大于 2.5m，不得使用木质支吊架。

通风与空调水管道安装应符合以下规定：管道坡度符合设计文件要求，空调冷水管道坡度不应小于 0.002，冷凝水管道坡度不应小于 0.003。

管道保温层采用不燃或难燃材料，燃烧性能等级不应低于 B1 级，保温层外护层采用铝箔布或铁皮，密封严密，防止结露。

管道穿墙或楼板时设置套管，套管与管道之间采用不燃材料填充，填充密实，无空隙，套管两端平齐墙面或楼板面。

检测技术要求

检测项目

进场材料检测项目应包含以下内容：

管材的外观质量、尺寸偏差、壁厚、耐压强度、断裂伸长率、卫生性能（生活给水管道）；

管件的外观质量、尺寸偏差、密封性能、耐压强度；

阀门的外观质量、尺寸偏差、强度试验、严密性试验；

仪表的精度等级、量程范围、外观质量、校准证书有效性；

过程安装检测项目应包含以下内容：

- 管道加工的切口垂直度、坡口尺寸、弯曲半径、弯曲变形率；

管道连接的螺纹质量、焊缝质量、法兰密封面平整度、承插深度、粘接质量；

管道敷设的坡度、坐标、标高、与其他管线的净距；

支吊架的安装位置、间距、固定强度、防腐处理；

附属设施的安装位置、方向、固定情况、密封性能；

竣工检测项目应包含以下内容：

- 管道系统的强度试验、严密性试验、泄漏检测；

生活给水管道的水质检测（色度、浑浊度、臭和味、余氯、细菌总数等）；

排水管道的通水能力检测、灌水试验；

供暖管道的热工性能检测、保温效果检测；

燃气管道的泄漏量检测、压力降检测；

通风与空调水管道的流量检测、压力损失检测。

检测方法

水压试验方法应符合以下规定：试验介质为清洁水，环境温度低于 5℃时加入防冻剂，防冻剂浓度使冰点低于环境最低温度 5℃。

试验压力为设计压力的 1.5 倍，且不应低于 0.6MPa，缓慢升压至试验压力的 50% 时，保压 10min，检查无异常后继续升压。

升压速度不应大于 0.05MPa/min，升至试验压力后，保压 30min，压力降不应超过 0.05MPa，然后降至设计压力，保压 2h，检查管道接口、阀门等部位无渗漏为合格。

气压试验方法应符合以下规定：试验介质为干燥空气或氮气，试验压力为设计压力的 1.15 倍，缓慢升压至试验压力的 50% 时，保压 10min。

无异常后继续升压，升压速度不应大于 0.03MPa/min，升至试验压力后，保压 30min，压力降不应超过试验压力的 5% 为合格。

泄漏检测方法应符合以下规定：采用肥皂水涂抹管道接口、阀门、法兰等密封部位，观察是否产生气泡，气泡持续时间超过 3s 即为泄漏。

燃气管道泄漏检测可采用燃气检测仪，检测仪灵敏度不应低于 1×10⁻⁶（体积分数），检测时探头与检测部位距离不应大于 50mm，移动速度不应大于 0.5m/s。

坡度检测方法采用水平尺或坡度尺，检测时将水平尺或坡度尺放置在管道直线段，读取坡度数值，每个检测段长度不应小于 2m，每段检测 3 个点，取平均值作为检测结果。

尺寸偏差检测方法采用卡尺、卷尺、激光测距仪，管材外径在同一截面不同方向测量 3 次，取平均值；管道坐标、标高采用全站仪或水准仪测量，每个检测点测量 2 次，取平均值。

焊缝质量检测方法采用外观检查和无损检测，外观检查采用肉眼或放大镜观察，无损检测采用涡流检测或射线检测，检测比例符合设计要求，无设计要求时 Ⅰ、Ⅱ 级焊缝检测比例不应低于 10%。

检测设备

压力表应符合以下规定：量程为 0~1.6MPa、0~4.0MPa、0~10.0MPa，精度等级不应低于 0.4 级，校准周期不应超过 6 个月。

气压表应符合以下规定：量程为 0~0.6MPa、0~1.0MPa、0~2.5MPa，精度等级不应低于 1.0 级，校准周期不应超过 6 个月。

燃气检测仪应符合以下规定：检测气体类型涵盖人工煤气、天然气、液化石油气，灵敏度不应低于 1×10⁻⁶（体积分数），响应时间不应超过 3s，校准周期不应超过 1 年。

卡尺应符合以下规定：量程不应小于 300mm，精度不应低于 0.01mm，校准周期不应超过 1 年，测量面无磨损、锈蚀。

水平尺应符合以下规定：长度不应小于 600mm，精度不应低于 0.5mm/m，校准周期不应超过 1 年，气泡清晰、稳定。

全站仪应符合以下规定：测角精度不应低于 2″，测距精度不应低于 ±（2mm+2ppm×D），D 为测距距离，校准周期不应超过 1 年。

水准仪应符合以下规定：精度等级不应低于 DS05 级，每公里往返测高差中误差不应大于 0.5mm，校准周期不应超过 1 年。

涡流检测仪应符合以下规定：检测频率范围为 1kHz~10MHz，灵敏度满足 GB/T 12605 的要求，校准周期不应超过 1 年。

合格判定指标

管材外观质量合格判定：无裂纹、划伤、凹陷、气泡等缺陷，划伤深度、凹陷面积符合本标准 5.1 条规定。

管材尺寸偏差合格判定：外径偏差 ±0.5mm，壁厚偏差 ±10%，长度偏差 ±5mm/m（钢管）；外径偏差 ±0.3mm，壁厚偏差 ±12%，长度偏差 ±10mm/m（塑料管材）。

管件外观质量合格判定：无破损、变形、缺棱掉角，密封面平整无划痕，螺纹完整无断牙。

阀门强度试验合格判定：试验压力为公称压力的 1.5 倍，保压 5min 无渗漏。

阀门严密性试验合格判定：试验压力为公称压力的 1.1 倍，保压 2min 无渗漏。

管道切口垂直度合格判定：偏差不大于管道外径的 1% 且不大于 3mm。

焊缝质量合格判定：无裂纹、气孔、夹渣、未焊透，气孔累计面积不超过焊缝面积的 1%，咬边深度不大于 0.5mm。

管道坡度合格判定：符合设计要求或本标准 5.4 条规定，偏差允许值 ±0.001。

管道坐标偏差合格判定：±50mm，标高偏差合格判定：±30mm。

给水管道水压试验合格判定：试验压力为设计压力的 1.5 倍且不低于 0.6MPa，保压 30min 压力降不超过 0.05MPa，设计压力下保压 2h 无渗漏。

燃气管道气压试验合格判定：试验压力为设计压力的 1.15 倍，保压 30min 压力降不超过试验压力的 5%，泄漏检测无气泡产生。

生活给水管道水质合格判定：符合 GB 5749 的规定，色度≤15 度，浑浊度≤1NTU，臭和味无异常，余氯≥0.05mg/L，细菌总数≤100CFU/mL。

排水管道灌水试验合格判定：管道充满水后保压 30min，无渗漏，通水能力满足设计要求。

检验规则

检验分类

进场检验：材料设备运抵施工现场后、安装前进行，由施工单位自检合格后报监理单位复检，监理单位复检合格后方可使用。

过程检验：每道安装工序完成后进行，施工单位自检合格后报监理单位抽检，抽检合格后方可进行下道工序。

竣工检验：管道系统全部安装完成后、交付使用前进行，施工单位组织自检，自检合格后报建设单位组织竣工验收，验收合格后方可交付使用。

抽样规则

进场检验抽样比例应符合以下规定：管材每批次（同一厂家、同一规格、同一生产日期）抽检数量不应少于 3 根，不足 3 根时全检。

管件每批次抽检数量不应少于 5 个，不足 5 个时全检；阀门每批次抽检数量不应少于 10% 且不应少于 3 个，不足 3 个时全检。

仪表每批次抽检数量不应少于 5 台，不足 5 台时全检；保温材料每批次抽检数量不应少于 3 组，每组 3 个试样。

过程检验抽样规则应符合以下规定：管道加工工序每 50 道工序抽检 1 道，不足 50 道时抽检 1 道；管道连接工序每 30 个接头抽检 1 个，不足 30 个时抽检 1 个。

管道敷设每 10m 抽检 1 处，不足 10m 时抽检 1 处；支吊架安装每 20 个抽检 1 个，不足 20 个时抽检 1 个。

竣工检验抽样规则应符合以下规定：管道系统强度试验、严密性试验全检；生活给水管道水质检测每栋建筑抽检 1 个取水点，建筑面积超过 10000㎡时抽检 2 个取水点。

排水管道灌水试验每单元抽检 1 根立管，每 30m 横管抽检 1 段；燃气管道泄漏检测全检，每个接口、阀门均应检测。

判定规则

进场检验单项合格判定：检测项目全部符合本标准要求时，判定该批次材料设备合格；有 1 项指标不符合要求时，应加倍抽样复检。

复检全部合格则判定合格，仍有 1 项不符合则判定该批次不合格；不合格材料设备应立即清退出场，不得使用。

过程检验单项合格判定：检测项目全部符合本标准要求时，判定该工序合格；有 1 项指标不符合要求时，应整改后重新检测。

重新检测合格则判定合格，仍不符合则判定该工序不合格；不合格工序应停工整改，整改完成后重新检验，直至合格。

综合合格判定：进场检验、过程检验全部合格，且竣工检验各项目均符合本标准要求时，判定该管道系统安装与检测合格。

竣工检验有 1 项指标不符合要求时，应全面排查整改，整改完成后重新组织竣工验收，直至合格；未经竣工验收合格的管道系统不得交付使用。