T

ICS  91.140.30

CCS  P 45

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

建筑节能高效空调与供暖系统技术规范

Technical Code for Energy - efficient Air - conditioning and Heating Systems in Buildings

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

建筑节能高效空调与供暖系统技术规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	1

4.1  设计要求	2

4.2  设备要求	2

4.3  施工与安装要求	3

4.4  运行与维护要求	4

5  试验方法	4

6  检验规则	5

6.1  检验分类	5

6.2  判定规则	5

7  标志、包装、运输和贮存	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑节能高效空调与供暖系统技术规范

范围

本文件规定了建筑节能高效空调与供暖系统技术要求。

本文件适用于建筑节能高效空调与供暖系统的应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13470  通风机 空气动力性能试验方法

GB/T 17116  管道与设备保温 效果的测试与评价

GB/T 18430.1  蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组

GB 18613  中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 20109  空调用通风机

GB/T 25127.1  低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 1 部分：工业或商业用及类似用途

GB/T 25127.2  低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 2 部分：户用及类似用途

GB 50019  采暖通风与空气调节设计规范

GB 50189  公共建筑节能设计标准

GB 50236  现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

GB/T 50314  智能建筑设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高效空调系统  High - efficiency air - conditioning system

在额定工况下，冷水机组 COP 不低于 4.2、多联式空调机组 IPLV（C）不低于 4.6，采用变频调控、余热回收、热回收新风等节能技术，且系统综合能效比（COPsys）不低于 3.8 的空调系统。

高效供暖系统  Efficient heating system

燃气供暖设备额定热效率不低于 94%、空气源热泵供暖 COP（-7℃工况）不低于 2.1、地源热泵供暖 COP 不低于 3.6，输配能效比（ER）不高于 0.005 kW/（kW・℃）的供暖系统。

系统综合能效系数  System comprehensive energy efficiency coefficient

空调或供暖系统在设计工况下，单位时间内输出的有效冷量或热量与系统总输入功率（含主机、水泵、风机、自控设备等）的比值，计算周期为连续 24 小时稳定运行时段。

技术要求

设计要求

系统选型应结合建筑所在地气候区域、建筑功能、负荷特性、能源供应条件综合确定。严寒地区（累年日平均温度≤5℃的天数≥145 天）优先选用地源热泵 + 燃气辅助供暖系统，辅助供暖负荷占比不应超过总供暖负荷的 30%；寒冷地区（累年日平均温度≤5℃的天数 90~144 天）可选用空气源热泵系统或燃气壁挂炉供暖系统，空气源热泵系统应配备低温强化换热技术；夏热冬冷地区（累年日平均温度≤5℃的天数 0~89 天、≥25℃的天数 100~200 天）宜采用空气源热泵空调供暖一体机；夏热冬暖地区（累年日平均温度≥25℃的天数≥180 天）优先选用高效多联式空调系统，部分需供暖区域可采用热泵型供暖设备。

负荷计算应采用逐时负荷计算法，计算软件需通过国家相关部门认证，符合 GB 50189、GB 50019 相关要求，计算误差应控制在 ±5% 以内。计算参数应采用当地近 10 年平均气象数据，包括室外计算干球温度、湿球温度、相对湿度、太阳辐射强度、风向风速等，建筑围护结构热工参数应按实际设计值输入，人员密度、设备功率、照明功率等内部负荷参数应结合建筑功能确定。

设备额定容量与计算负荷的匹配度应控制在 85%~110% 之间。单台主机容量不宜超过计算负荷的 60%，多台主机并联运行时应具备分级启停控制功能，且主机数量不应少于 2 台，确保部分负荷工况下的运行能效。

管路设计应采用水力平衡技术，同程式系统的各支路阻力偏差不应超过 10%，异程式系统应设置动态平衡阀或自力式流量控制阀。管径选择应根据设计流量和允许流速确定，空调冷水供回水管允许流速为 0.6~1.2 m/s，供暖供回水管允许流速为 0.5~1.0 m/s，风管内空气流速（低速风管）为 3~8 m/s，高速风管不应超过 12 m/s，且应采取消声措施。

管路系统的总阻力损失不应超过 30 kPa，其中局部阻力损失占总阻力损失的比例不应超过 40%。阀门、弯头等局部构件应选用低阻力型产品，局部阻力系数应符合 GB/T 17116 相关要求，三通、四通等管件应采用流线型设计，减少流动损失。

保温设计应根据管道介质温度、环境温度、保温材料性能及防结露要求计算保温层厚度。空调供回水管及风管保温层厚度不应小于 25 mm，供暖供回水管保温层厚度不应小于 30 mm，室外露天管道保温层厚度应在此基础上增加 20%，低温管道（供水温度≤7℃）保温层厚度不应小于 30 mm。

保温材料的防火等级不应低于 B1 级，且应具备防潮、防结露、抗老化性能，氧指数不应低于 32%。管道接口处、阀门、法兰等部位的保温层应连续密封，密封性能应满足在 0.05 MPa 气压下保持 30 分钟无泄漏，保温层外表面应平整，无裂缝、空鼓现象。

自控系统应具备负荷跟踪、变频调控、分区域控制、故障报警、远程监控等功能。空调系统应在主要功能区、机房设置室内温度、湿度、CO₂浓度检测传感器，传感器精度：温度 ±0.3℃、湿度 ±3% RH、CO₂浓度 ±50 ppm；供暖系统应在供回水干管、分支管设置温度、压力、流量检测装置，检测精度：温度 ±0.2℃、压力 ±0.01 MPa、流量 ±1%。

分区域控制应按建筑功能分区、朝向分区、使用时间分区设置独立控制回路，每个控制回路应配备独立的温控器、执行器，温度调节精度为 ±0.5℃。办公建筑应按办公区、会议室、走廊、卫生间等分区控制，商场应按营业厅、库房、办公区分区控制，医院应按病房、手术室、门诊区分区控制。

新风系统设计应优先采用热回收技术，热回收效率不应低于 60%，新风量应按每人每小时 30 m³ 计算，且不应低于建筑总风量的 10%。人员密集场所（商场、会议室、教室）新风量应按每人每小时 40 m³ 计算，且应具备 CO₂浓度联动控制功能，当 CO₂浓度超过 1000 ppm 时自动增大新风量。

地源热泵系统设计应进行地质勘察，明确土壤导热系数、地下水水位、水质等参数，地埋管换热器设计应符合 JGJ 142 要求，换热孔间距不应小于 4 m，钻孔深度应根据当地地质条件确定，且不应小于 60 m，地埋管管材应选用高密度聚乙烯管（HDPE），压力等级不应低于 1.0 MPa。

辐射供冷供暖系统设计应符合 T/CECS 654 要求，盘管间距应根据室内负荷确定，供暖时盘管间距不宜大于 300 mm，供冷时不宜大于 250 mm，盘管埋深不应小于 15 mm，且不应破坏建筑结构层。系统应设置防结露控制装置，当室内相对湿度超过 70% 时自动调整供水温度或停止供冷。

设备要求

冷水机组能效应符合 GB/T 18430.1 要求，额定制冷工况（供水 7℃、回水 12℃、室外 35℃）下 COP 不应低于 4.2，IPLV（C）不应低于 5.0；低温冷水机组（供水 5℃、回水 10℃、室外 35℃）COP 不应低于 4.0，IPLV（C）不应低于 4.8；螺杆式冷水机组 COP 不应低于 4.5，离心式冷水机组 COP 不应低于 5.2。

多联式空调（热泵）机组能效应符合 GB/T 25127.2 要求，额定制冷工况（室内 27℃DB/19℃WB、室外 35℃DB/24℃WB）下 IPLV（C）不应低于 4.6，额定制暖工况（室内 20℃DB、室外 7℃DB/6℃WB）下 IPLV（H）不应低于 4.3；低温工况（室内 20℃DB、室外 - 12℃DB）下供暖 COP 不应低于 1.8，制热量不应低于额定制热量的 80%。

空气源热泵供暖机组在室外环境温度 - 7℃工况（供水 45℃、回水 40℃）下，供暖 COP 不应低于 2.1；-12℃工况（供水 40℃、回水 35℃）下供暖 COP 不应低于 1.8；-20℃工况（供水 35℃、回水 30℃）下供暖 COP 不应低于 1.5，且能稳定输出额定热量的 80% 以上，启动温度不应高于 - 25℃。

燃气供暖锅炉（含燃气壁挂炉）热效率应符合 CJ/T 195、CJ/T 395 要求，额定热效率不应低于 94%，部分负荷热效率（30% 额定负荷）不应低于 88%，排烟温度不应高于 120℃，NOx 排放浓度不应高于 50 mg/m³（基准含氧量 3.5%）。

地源热泵机组在标准工况下（制冷：供水 7℃、回水 12℃、地源侧供水 30℃、回水 35℃；供暖：供水 45℃、回水 40℃、地源侧供水 15℃、回水 10℃），制冷 COP 不应低于 4.5，供暖 COP 不应低于 4.8；土壤源热泵系统的地埋管换热系数不应低于 2.5 W/（m・K），水源热泵系统的水源侧换热系数不应低于 3.0 W/（m・K）。

水泵能效等级应符合 GB 18613 要求，应选用 2 级及以上能效产品，额定工况下水泵效率不应低于 75%，且应具备变频调节功能，调节范围为 30%~100% 额定流量，变频控制器精度不应低于 ±1%，水泵运行噪声不应超过 65 dB（A）。

风机能效等级应符合 GB/T 13470、GB/T 20109 要求，应选用 1 级能效产品，额定工况下风机效率不应低于 82%，单位风量耗功率不应超过 0.28 kW/（1000 m³/h），风机转速调节应支持变频控制，调节范围为 30%~100% 额定风量。

末端设备应选用高效节能型产品，风机盘管机组的能效值（EER）不应低于 3.2 W/W，额定风量下的噪声不应超过 45 dB（A）；组合式空调机组的单位风量耗功率不应超过 0.32 kW/（1000 m³/h），热交换效率不应低于 85%；散热器应选用铜铝复合或钢制高效散热器，散热量应符合设计要求，金属热强度不应低于 1.2 W/（kg・℃）。

热回收装置应选用高效型产品，显热回收效率不应低于 70%，全热回收效率不应低于 60%，压力损失不应超过 150 Pa，且应具备防污堵、易清洗功能，材质应耐腐蚀、抗老化。

设备接口应符合国家相关标准，具备 Modbus、BACnet 等标准化通信协议，支持与楼宇自控系统（BMS）无缝对接，实现数据交互与集中控制，设备应预留远程监控接口，支持运行状态实时上传、故障报警及远程控制功能。

施工与安装要求

施工前应进行技术交底，交底内容包括设计文件、施工方案、质量要求、安全规范、节能控制要点等，交底记录应由交底人、被交底人、监理人签字确认后存档备查。施工单位应具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，施工人员应持有相应的特种作业操作证书（电工、焊工、制冷与空调作业等）。

设备进场检验应包括外观检查、参数核对、性能抽检。外观无破损、锈蚀、变形，漆面完好，标识清晰；型号规格、额定参数与设计文件一致，产品合格证、第三方检测报告齐全；关键性能参数抽检应包括制冷量 / 制热量、输入功率、能效比等，抽检合格率应达到 100%，不合格产品不得进场。

管道安装前应进行除锈、脱脂处理，钢管内壁除锈等级应达到 Sa2.5 级，铜管应采用机械脱脂，脱脂后应进行吹扫检验。管道焊接接口应采用氩弧焊打底、电弧焊填充，焊接质量应符合 GB 50236 要求，焊缝无损检测（射线检测或超声波检测）合格率应达到 100%，焊缝外观无夹渣、气孔、裂纹等缺陷。

阀门安装应垂直或水平布置，阀门开启方向应一致，且便于操作和维护，阀门手柄不应朝下。动态平衡阀、调节阀应安装在便于调试的位置，且应配备压力表、温度计接口，接口规格不应小于 DN15。阀门安装前应进行强度试验和严密性试验，强度试验压力为设计压力的 1.5 倍，严密性试验压力为设计压力的 1.1 倍，试验合格后方可安装。

保温施工应在管道压力试验合格、管道表面干燥后进行，保温层应紧贴管道表面，无空隙、褶皱、松动，接缝处应采用专用粘结剂密封，密封宽度不应小于 50 mm，搭接长度不应小于 100 mm。室外管道保温层外应增设高密度聚乙烯防护壳，防护壳厚度不应小于 3 mm，具备抗紫外线、抗老化、防机械损伤性能。

风管安装应平整牢固，风管连接法兰垫片应采用不燃材料（如石棉橡胶板、硅橡胶板），垫片厚度不应小于 3 mm，垫片不应凸入风管内部。风管支吊架间距应符合 GB 50243 要求，水平风管支吊架间距不应大于 3 m，垂直风管支吊架间距不应大于 4 m，支吊架与风管接触处应垫防腐木托，木托厚度与保温层厚度一致。

风管漏风量应符合 GB 50243 要求，低压风管（工作压力≤500 Pa）漏风率不应超过 3%，中压风管（500 Pa＜工作压力≤1500 Pa）漏风率不应超过 2%，高压风管（工作压力＞1500 Pa）漏风率不应超过 1%。风管严密性试验应按设计工作压力分级进行，试验合格后方可进行后续施工。

水管压力试验应按设计压力的 1.5 倍进行，试验压力保持 30 分钟，压降不应超过 0.05 MPa，且无渗漏、无可见变形。试验介质宜采用洁净水，冬季施工时应采取防冻措施，试验合格后应及时排空管道内积水，并用压缩空气吹扫干净。

设备安装应按设计图纸及产品说明书要求进行，安装位置应便于操作、维护和检修，设备基础应平整牢固，承载力不应低于设备重量的 1.5 倍，基础平整度偏差不应超过 2 mm/m。设备安装水平度偏差不应超过 0.1 mm/m，垂直度偏差不应超过 0.2 mm/m，多台并联设备安装高度应一致，间距不应小于 0.8 m。

系统调试应包括单机试运转、系统联运试运转及性能测试。单机试运转时间不应少于 2 小时，运行参数（电流、电压、转速、噪声、振动等）应符合产品说明书要求；系统联运试运转时间不应少于 8 小时，系统各部件运行协调，无异常噪声、振动，水力平衡调试后各支路流量偏差不应超过 5%，室内温度均匀性偏差不应超过 ±1℃；系统综合能效 COPsys 不应低于设计值的 90%。

自控系统安装应符合 GB/T 50314 要求，传感器安装位置应避免阳光直射、振动、电磁干扰，温度传感器安装在管道内时应插入管道直径的 1/3~2/3 处，且与管道轴线垂直。执行器安装应牢固，动作灵活，与阀门连接可靠，自控系统调试应包括信号采集精度、控制逻辑验证、联动功能测试，确保控制准确、响应及时。

运行与维护要求

空调系统运行时，夏季室内设计温度应控制在 26℃~28℃，冬季室内设计温度应控制在 18℃~22℃；相对湿度夏季应控制在 40%~60%，冬季应控制在 30%~50%。

供暖系统供回水温度应根据室外温度动态调节，严寒地区室外温度 - 20℃时，供水温度不应超过 55℃，回水温度不应低于 40℃；寒冷地区室外温度 - 10℃时，供水温度不应超过 50℃，回水温度不应低于 35℃。

节能运行策略应包括分时调控、分区调控、负荷响应调控。办公建筑工作日 8:00~18:00 按设计温度运行，其余时间夏季可提高至 30℃，冬季可降低至 15℃；无人区域应关闭末端设备。

水泵、风机应采用变频调速运行，根据系统流量需求动态调节转速，变频范围应控制在 30 Hz~50 Hz 之间，运行时的噪声不应超过 60 dB（A）。

维护周期应符合以下规定：空气过滤器每月清洗 1 次，每 6 个月更换 1 次；水系统过滤器每 3 个月清洗 1 次；换热器每年清洗 1 次；保温层每 2 年检查 1 次，发现破损及时修补。

能效检测应每年度进行 1 次，检测时间选择在负荷稳定的工况下，连续检测 24 小时，系统综合能效 COPsys 不应低于 3.0，若低于该值应及时查找原因并整改。

故障处理应建立快速响应机制，设备故障报警后应在 2 小时内响应，24 小时内修复；系统泄漏故障应立即停机处理，泄漏量不得超过 0.01 L/（m・h）。

运行记录应包括每日的室内外温度、湿度、系统供回水温度、压力、流量、设备运行状态、能耗数据等，记录保存期限不应少于 3 年。

试验方法

设备能效测试应在符合 GB/T 18430.1、GB/T 25127.1 等标准要求的实验室进行，测试环境温度、湿度应控制在设计工况范围内，温度偏差 ±0.5℃，湿度偏差 ±5%。

冷水机组能效测试应测量额定工况下的输入功率、输出冷量，计算 COP 值。测试仪器精度要求：电功率表精度不低于 0.5 级，流量计精度不低于 1.0 级，温度计精度不低于 0.1℃。

系统综合能效测试应在现场进行，测试期间系统应处于稳定运行状态，连续采集 24 小时数据，每 15 分钟记录 1 次主机输入功率、水泵风机输入功率、输出冷量或热量。

输出冷量或热量通过测量供回水温度、流量计算得出，计算公式为 Q=cmΔt，其中 c 为水的比热容，取 4.186 kJ/（kg・℃），m 为质量流量，Δt 为供回水温差。

管路气密性测试：风管采用漏光法和漏风量测试，漏光法检测时无明显漏光现象；漏风量测试按 GB 50243 要求，采用静压法，测试压力为设计工作压力的 1.5 倍。

水管漏水量测试：管道充满水并升至试验压力，保持 30 分钟，采用称重法测量漏水量，漏水量应小于 0.01 L/（m・h）。

保温性能测试采用热流计法，测试环境温度为 25℃±2℃，管道内介质温度为 70℃±2℃，测量保温层的热流密度，计算导热系数，导热系数 λ25℃应≤0.032 W/（m・K）。

自控系统功能测试应模拟室内外参数变化，检测系统负荷跟踪响应时间，响应时间不应超过 3 分钟；温度调节精度测试应在稳定工况下连续测量 1 小时，每 5 分钟记录 1 次，调节精度应达到 ±0.5℃。

噪声测试应在设备运行稳定后进行，测试点距离设备 1.0 m，高度 1.5 m，采用声级计测量 A 计权声压级，测试精度不低于 1 级，测试结果应符合运行维护要求中的噪声限值。

检验规则

检验分类

出厂检验为每台设备必检项目，检验项目包括外观质量、密封性、电气性能、额定功率、制冷量或制热量，检验合格后方可出厂并附带合格证。

型式检验应在以下情况进行：新产品定型时；产品结构、材料、工艺有重大改变时；正常生产每 2 年进行 1 次；产品停产后恢复生产时；国家质量监督部门提出型式检验要求时。

型式检验项目包括本标准 4.2 设备要求的全部指标及 5.1~5.3 规定的试验项目，抽样比例为每批次产品的 3%，且不少于 3 台。

现场检验分为施工过程检验和竣工验收检验。施工过程检验包括管道安装质量、保温施工质量、设备安装位置等，每道工序完成后进行；竣工验收检验包括系统气密性、水力平衡、系统综合能效等，系统调试完成后进行。

现场检验抽样比例：管道安装质量按总长度的 10% 抽样检查；设备安装质量逐台检查；系统综合能效连续检测 24 小时。

判定规则

单项检验项目合格标准：外观质量无破损、锈蚀；密封性无泄漏；电气性能符合产品标准；额定功率偏差≤±5%；制冷量或制热量偏差≤±5%；系统综合能效 COPsys≥3.0。

出厂检验中，单项检验项目不合格时，允许返修后重新检验，若仍不合格则判定该产品不合格；批量生产时，不合格品率超过 5% 则判定该批次产品不合格。

型式检验中，所有检验项目均合格则判定该产品型式检验合格；若有 1 项非关键项目不合格，允许整改后重新检验，重新检验合格则判定合格；若有关键项目不合格或 2 项及以上非关键项目不合格，则判定不合格。

现场施工过程检验中，单项项目不合格时，应整改后重新检验，直至合格后方可进行下道工序；竣工验收检验中，系统气密性、水力平衡、系统综合能效等关键项目均合格，其他项目不合格项不超过 2 项且整改后合格，则判定竣工验收合格。

复检规则：不合格项目整改完成后，应重新进行检验，复检抽样比例为原抽样比例的 2 倍；若复检仍不合格，则判定该项目不合格，需全面整改后再次检验。

标志、包装、运输和贮存

设备及系统组件应在明显位置设置永久性标志，标志内容包括产品名称、型号规格、额定参数、能效等级、生产厂家名称及地址、生产日期、产品编号、执行标准号。

能效标志应符合国家相关规定，明确标注能效等级、COP 值、IPLV 值等关键能效指标，粘贴位置应便于观察。

包装应采用防潮、防震、防碰撞的包装材料，设备包装内应填充缓冲材料，防止运输过程中损坏。大型设备应采用整体包装或分段包装，包装强度应能承受运输过程中的冲击和振动。

包装内随附技术文件，包括产品说明书、合格证、检验报告、安装图纸、配件清单等，技术文件应采用防水包装并固定在包装内。

运输过程中应避免剧烈碰撞、雨淋、暴晒，运输环境温度应控制在 - 20℃~50℃之间，相对湿度≤85%。大型设备运输应采用专用运输工具，固定牢固，防止倾斜、倒塌。

贮存环境应通风、干燥、清洁，无腐蚀性气体，贮存温度控制在 - 10℃~40℃之间，相对湿度≤80%。设备应放置在平整的地面上，堆放高度不应超过 3 层，底层设备应垫离地面 10 cm 以上。

设备贮存期限不应超过 12 个月，超过贮存期限的设备，使用前应进行全面检验，包括外观检查、密封性测试、电气性能测试等，检验合格后方可使用。

配件及易损件应单独包装，注明名称、规格、数量，与主体设备一同运输和贮存，防止丢失或损坏。